문서번호	서울특별시아동복지센터-39
결재일자	2017.1.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★서무팀장		아동복지센터소장
이부열		01/02 이순덕
협 조
	생활지원팀장		이창순
	학대예방팀장		한경숙
	상담팀장		오창옥

2017년도 아동복지센터 소방 계획

2017. 1.

서울시아동복지센터

2017년도 아동복지센터 소방 계획

이 계획의 목적은 [아동복지센터]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함임

제1장 일반사항

□ 법적근거

○「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조

○「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제24조

○「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행규칙 제14조

□  적용범위

○ [아동복지센터]의 관계인(공무원, 공무직,기타 종사자 등), 상시 거주 ․ 근무인원 및 방문자에 대해 적용함

○ 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용함

□ 문서작성 및 기록관리

○ 소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영

○ 차기년도 소방계획은 [매년 12월 31일]까지 작성하여 내용을 검토한 후 [대표자/소장 : ***]에게  최종 승인을 받음

○ 소방계획은 반드시 문서[전자문서 등]로 작성하여 [2]년간 [보관장소 : 서무팀 보안케비넷]에 보관

제2장 예방 및 완화

일반현황

가. 기 본 현 황
기 관 명	서울특별시 아동복지센터				소재지		서울특별시 강남구 광평로 34길 124(수서동 산4-1)										전 화			주 : 2040-4200
																				야 : 2040-4211
건물구조	철근콘크리트조 ,지상2층, 지하1층 2동										부지면적 25.808.2㎡ 연면적 2.307.45㎡
	특별피난계단수 : 개소, 경 사 로 비상구 : 8 피 난 계 단 수 : 3 기 타 :
화재보험 가 입	**** ***		********* **********			**********		***** ******				**** ***		***** ******				** **			******** *********
관계인	구분 종별		성 명			출생년도		직 업	주 소									주민등록번호				비 고
	소유자		서울특별시장					공무원	중구 태평로1가 30
	관리자		소 장					공무원	강남구 광평로 34길 124
	점유자
방 화 관리자	성 명			신고연월일				연령	학 력				자격증종류					직 책						비고
	이부열			2014. 11. 4.				**	**				공공기관 방화관리자					서무팀장
나. 동별∙층별 현황
명칭 동/층		건물용도 및 명칭			구 조			내 장 물							층수	바닥 면적(㎡)			연면적				비고
								천 정		벽
합 계																2,307.5
옥탑		고가수조			철근콘크리트라멘조			불연재		수성페인트						29.7
2층		아동숙소, 다목적실			＂			"		“						632.8
1층		사무실 다목적실			＂			＂		“						1,161.3
지하층		기계실, 전기실			＂			＂		“						467.2
1층		경비실			“			“		“						16.5

구 분		건축물 일반현황
관리 현 황	선임현황	구 분	선임자	선임일자	자격번호
		소방안전관리자	이부열	2014. 11. 14.	2014-01 -20-001075
		☎ (유선) 02-2040-4202 (휴대전화) *************
	업무대행	******************* ************************* ******************************************* *********************************************************
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		*********	*********	****** ********	***** *********

자체점검

○「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시

※ [사용승인일 : 1998. 11. 19]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	2017. 5월 중	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	2017.11월 중	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 외관점검(공공기관)	수시	☑ 자체 ☐ 외주

일상적 안전관리

○ 소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리   활동을 아래와 같이 지속적으로 실시

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
소방시설	소화기 외관점검	✔				매일(오전)
	소화전 외관점검		✔			매주(화)
	수신기 기능점검			✔		매월(4일)
	소화펌프 성능시험				✔	매분기 첫주
가연물 관리 (화기취급)	흡연구역 관리	✔
	가연물 적재관리		✔
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			✔
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자(시설공무 이현욱) 지정관리
비고 ; 공공기관소방안전관리 보조자 최성철.

화재예방 및 홍보

○ 소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(Week) 운영	별도	☑ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	11~12월
☑ 포스터, 표어 전시	3월, 10월	☑ 현수막, 배너 설치	11~12월
☑ 영상물 상영	11~12월	☐ 모바일 App, SNS 활용	별도
☐ 체험시설(체험관)견학	별도	☐ 구내 캠페인 방송	별도
☑ 문서, 이메일 공지	매월	☐ 기타( )	별도
비고. 11~12월을 불조심 집중 홍보강조의 달로 운영

제3장 대 비

소방안전관리위원회

○ 소방안전관리대상물의 안전관리 전반(예방,대비,대응,복구)에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결을 위해 소방안전관리위원회를 아래와 같이 설치하고 운영

<위원회 조직>

위 원 장
소 장
부 위 원 장
서무팀장

위 원			위 원			위 원			위 원
통보연락반			소화반			피난유도반			응급구조반
서무팀장			상담팀장			생활지원팀장			학대예방팀장

<구성현황 >

구 분	소 속	성 명	위촉일
위원장	소장	이순덕	2017. 1.
위 원	서무팀장	이부열	2017. 1.
위 원	상담팀장	오창옥	2017. 1.
위 원	생활지원팀장	이창순	2017. 1.
위 원	학대예방팀장	한경숙	2017. 1.
비고. 위원회 구성현황 : 위원장, 위원 4명 * 간사 : 소방안전관리자(이부열)

<운영현황>

개최일자	회의내용 및 조치계획
2017. 1.	▪ 2017 소방계획서 작성 검토
2017. 1.	▪ 2017 소방교육/훈련 일정 협의(11월 중 훈련실시)

자위소방대 구성 및 운영

○「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조에 따른 자위소방조직을 아래와 같이 구성 ․ 운영

<야간․공휴일 자위소방대 조직>

			방화관리자
			당직책임자
통보연락반			초기소화반			소방대유도반
당직근무자(1명) 경비실근무자(1명)			당직자 및 경비 야간근무자 당직실(1),다사랑관(1), 경비실(1)			당직실 및 다사랑관 (2명)

반 별	임 무
통보연락반	직장장, 차석순으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시
	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
초기소화반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	소방용수의 보존과 급수활동
소방대유도반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	비화경계, 반출물건의 경비, 출입인원의 통제, 관설소방대 유도
	방화문 폐쇄, 기타 문의 개방, 가스 위험물 등 소방활동 상의 장애물 제거와 복구

<아동복지센터 자위소방대 편성표>

○ 전화번호 : 2040-4202(공공기관 방화관리자 : 이부열 HP *************)

2017. 1월 현재

					대 장
					소 장
					방화관리자 (부 대 장)
					이부열(서무팀장)
통보연락반 (지휘반)			소화반 (진압반)				피난유도반 (대피유도반)				응급구조반 (구조구급반)
서무팀장			상담팀장				생활지원팀장				학대예방팀장
*** *** ***			****************************************** ******************************************* ********************************				*********				*** *** *** *** ***
							*********** *************** ************************** ************** ************** ******** ************** *********************

○ 화재발생시 수행업무 및  임무부여

반명	수 행 업 무
통보연락반	총괄지휘, 업무수행
	119신고 및 구내전파 관계기관에 통보
소화반	소방시설을 활용한 소화활동 ※ 각 층 임무부여 직원은 소화 전 위치 및 사용요령 숙지
	소방용수의 보존과 급수지원
피난유도반	인명구조 및 아동대피, 대피유도, 중요물품 반출이동 ※ 별첨 비상대피로 참조
응급구조반	질식, 중경상자의 응급처치
	경상자를 지정병원으로 긴급 후송

교육훈련 및 자체평가

○「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 같은 법 시행규칙 제14조의2에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시

<2017년 교육훈련 및 평가계획>

구 분	주 요 내 용
명칭	2017 비상대응 훈련
일시/장소	일자 : 2017. 11월 중 / 장소 : 세미나실 및 건물 외부
종류	이론	☑ 강의식 □ 세미나
	실습	☑ 도상훈련 ☑ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
주관부서	서무팀(담당자: 이부열)
참여대상	*전직원(공무직 포함) 및 입소아동/ 기타 종사자 등
참여기관	*강남소방서, 금성소방(주)
시나리오	건물내부(2층) 화재 + 폭발 사고 발생
교보재	교육자료(PPT handout), 소화기 실습
교육계획	￭ 화재 시 비상연락 및 통보방법 ￭ 화재 유형별 소화원리 ￭ 화재 시 대피요령 및 재집결지 안내
훈련계획	￭ 화재 시 화재신고 및 비상연락 ￭ 초기소화 및 방화구획 ￭ 피난 및 재집결
평가계획	평가일시		2017. 11월 중	평가자	이부열(서명)
	평가방법		자체 체크리스트 활용

제4장 대 응

비상연락

○ 화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영

<비상연락체계>

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☑일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[B1 ~ 2층] 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 종합방재실(수신반) : 02-2040-4265 / 원내 119 : 내선0119
화재신고	최초발견자 또는 비상연락팀에서 119로 신고

초기대응

○ 화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립

<초기대응장

연면적 (㎡)	시설명	속보설비	소 화 설 비											경 보 설 비			피 난 설 비				소화활동상 필요설비				소화용 수설비
14,942		화재발생시 자동신고장치	소 화 기				옥내소화전	스프링클러				투척소화기	나프페키지	자동 화재 탐지 설비 감지기수/ 회로수	비 상 방 송 / 시각경보기	발 신 기 (싸이렌)	피난유도등	유도표지	인 명 구 조 기 구 인공호흡기	사강식구조대	비상조명	연결송수구	방수기구함	방수구	상수도소화전	소화용펌프
			분말	투척용	C O 2	하론		습식		건식
								해드	알람 밸 브	해드	알람 밸 브
	설치 수량	1	24	16		1	7			410	4	24		83 (연기22 ,차동식 57, 정온4) /7	1 / 12	7	40				4	2				2
	설치장소	기계실	B1 ∫ 2층	1층식당		전산실	B1 ∫ 2층			BI ∫ 2 층		BI ∫ 2 층		BI ∫ 2 층	1층	B1 ∫ 2층	B1 ∫ 2층				B1	옥외				기계실

비>

<초기대응요령>

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전) ☑ 소화설비 기동(기게실)	￭ 초기소화팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화 ￭ 필요 시 자동식 소화장치를 수동기동하여 화재진압
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술) ☑ AED(자동제세동기)	￭ 응급구조반 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ☐ 중요물품 비상반출	￭ 방호안전팀 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화세차단 및 가스공급 차단밸브(1F) 수동폐쇄 조치
비고. 가스 긴급차단밸브 위치 : 1층 구내식당

피난(유도)

○ 화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우 재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 상시근무자(8명) ☑ 근무자(46명) ☐ 기타 방문객(약10명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	☑영유아 및 입소아동	장애유형
		☑이동	□시각	□청각	□언어	□인지
-	30명	1명	-	-	-	-

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☐ 제1피난로

동편(E-Wing) 피난계단(1개소)

☐ 제2피난로

서편(W-wing) 피난계단(1개소)

☐ 옥상피난

☐ 옥상출입(☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건))

☐ 자동개폐장치(☐유☑무) □ 옥상광장(☐유☑무)

피난보조

1. 영유아 피난 : 대피유도반이 아동을 보호하여

재집결지로 이동 → 피난완료 후 소장에게 통보연락

재집결지

1차 이동 : 자연학습장 운동장/ *************

비고. 2차 집결지 별도 협의

제5장 복 구

화재피해의 복구

○ 화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행

<피해복구(단기/장기복구)>

○ 화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같음.

구분	주 요 내 용
단기 복구	▪ 화재원인 및 피해현황 조사	▪ 시설 정비 및 보수절차
	▪ 화재현장 복구(Clean-Up)	▪ 임시 숙소 및 보호시설 마련
장기 복구	▪ 의료 및 심리치료 지원	▪ 기반시설 복원 및 안전진단
	▪ 법률 상담 및 재정 지원	▪ 화재보험처리 및 피해보상

첨부  1) 소방시설 외관점검표 1부(한국소방안전협회 다운서식).

2) 화재발생시 비상대피 안내도 1부.

3) 재난대응 매뉴얼(화재발생시 행동요령 포함) 1부. 끝