염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	조성관	03/21 강혜식

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 가동현황을 아래와 같이 보고합니다
2014. 3 21.
보 고 자 : 공업7급 신성균

□ 운 영 일 : 2014.  3. 20

□ 점 검 자 : 공업7급  신성균

구 분	유입잔류염소 (mg/L)	유출잔류염소 (mg/L)	유량 (㎥/Hr)	수온 (℃)
북악배수지	0.26		-	7.6
홍은,홍제계통		0.24	17,978
불광계통		0.27	75,393
백련계통		0.33	75,798
삼우배수지	0.22	0.21	3,854	8.4

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량 (ℓ/Hr)	주입율 (ppm)	소금소모량 (kg/day)
홍은,홍제계통	120	0.05	3.36
불광계통	805	0.08	22.5
백련계통	809	0.08	22.6
계	1,734		48.4(잔량4,403)
삼우배수지	-	-

□ 특이사항

붙임 : 재염소 일보 1부.  끝.