문서번호	정수시설과-45
결재일자	2017.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
최양교		윤종민	01/03 최석기
협 조
	주무관			곽희영
	주무관			서광호
	주무관			이극희
	주무관			김인준

2017년 기전설비 점검계획

2017. 01.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

『선재적 대응』을 위한

2017년 기전설비 점검계획

우리센터 주요 기전설비에 대한 점검계획을 수립 시행하여 사전 예방점검 및 정비로 모든 설비를 항상 최적상태로 관리하여 효율적인 정수장 운영과 3무(무단수, 무정전, 무사고) 달성으로 안정적인 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	주요설비 현황

설비명	설치위치	용 량	수량	비 고
변압기	송수펌프실 취수장	22.9/6.6KV 12,000KVA 22.9/3.3KV 6,000KVA	2 2	1대 예비 1대 예비
모타펌프	송수펌프실 취수장 여과지 중계펌프장 배출수처리장 배수정	570kw ~ 1275kw 220kw ~ 740kw 30kw ~ 75kw 170kw ~ 320kw 55kw 22kw	11 10 5 6 3 3	대현산6대,와우산5대 신취수4대,구취수6대 역세척3대,시동방수2대 고도정수 펌핑용 회수조 반송용 배수용
수전반	송수펌프실 취수장	22.9KV 수전반 22.9KV 수전반	12 12	특고압 수전용 특고압 수전용
고압 배전반	송수펌프실 배출수처리장 중계펌프실 취수장	6.6KV 배전반 6.6KV 배전반 6.6KV 배전반 3.3KV 배전반	14 2 2 9	고압수전 또는 송전반 고압수전반 고압수전반 고압수전반
모타 기동반	송수펌프실 취수장 중계펌프장 배출수처리장	6.6KV 기동반 3.3KV 기동반 6.6KV 기동반 380V 기동반	11 10 6 3	송수모타 운전반 원수취수모타 운전반 중계펌프 운전반 회수조모타펌프 운전반
약품투입기	취수장	38㎏/h ~ 95㎏/h	6	전염소투입설비
	정수장	189㎏/h 8 ~ 1,200ℓ/h 300㎏/h 12㎏/h	2 6 2 3	염소소투입설비 PAC, 가성소다 CO₂ 오존투입설비
응집기	응집지	1HP ~ 3HP	54	하이드로포일형
발전기	정수장 취수장	380/220V 260KW 380/220V 260KW	1 1	고정용(비상전원공급) 고정용(비상전원공급)
감시제어설비 및 기타	정수장 취수장	RCS, DCS, CCTV카메라 소화설비, 유량계, 크레인 등	1	감시제어, 보안, 화재방지 유량계측, 중량물 관리

Ⅱ	점검계획

□ 점검구분

○ 일상점검 : 운전상태 확인을 위한 일상 점검사항

○ 주간점검 : 기능유지를 위한 정기 점검사항

○ 월간점검 : 고장예방을 위한 정기 점검사항

○ 특별점검 : 고장예방 및 기능유지를 위한 정기 점검사항

□ 점검주기

구 분	점검주기	점검시기	비 고
일상점검	일일점검	매일	※ 상위 점검시 하위 점검 생략 ※ 특별점검은 필요시 별도계획 수립시행
주간점검	주1회점검	매주 목요일
월간점검	월1회점검	매월 하순
특별점검	수시	설날, 해빙기, 여름철, 추석, 겨울철, 기타필요시

□ 점검반 편성

구 분		분야별 점검자			비 고
		기 계	전 기	통신․방호
일상점검	취수장	교대근무자	교대근무자	교대근무자
	정수장	수리반(기계반)	수리반(전기반)	제어반
주간점검	취수장	수리반(기계반)	취수장(반장)	취수장(반장)
	정수장	수리반(기계반)	수리반(전기반)	제어반
월간점검	취수장 정수장	사무실(기계팀) 수리반(기계반)	사무실(전기팀) 수리반(전기반)	사무실(전기팀) 제어반
특별점검	취수장 정수장	사무실(기계팀) 수리반(기계반)	사무실(전기팀) 수리반(전기반)	사무실(전기팀) 제어반

□ 점검대상

○ 취수장

- 취수펌프, 전염소투입설비, 스크린, 배수펌프, 각종 밸브류 등

- 변압기, 수배전반, 감시제어설비, CCTV, 조명, 소화설비 등

- 유량계, 수위계, 탁도계 등 각종 수질계측장비

- 발전기, 급․배수설비, 냉․난방설비, 소화설비 등

○ 정수장

- 송수, 배수, 역세척, 중계, 회수, 샘플링, 슬러지이송 등 펌프류

- 염소, 응집제, CO2, 가성소다, 오존 등 약품투입설비

- 혼화․응집기, 슬러지 수집기, 부유물제거기 등 수처리설비

- 유입․유출, 정수, 퇴수, 역지변 등 각종 밸브류 및 수문설비

- 변압기, 수배전반, MCC반 등 전력설비 및 조명설비

- PLC, RCS, DCS, 방화벽, HMI 프로그램 등 감시제어설비

- CCTV카메라, DVR, 청사출입문, 울타리 등 방호설비

- 콤프레셔, 브로워, 수충압설비, 트럭스케일 등 기타설비

- 유량계, 수위계, 탁도계 등 각종 수질계측장비

- 발전기, UPS, 수중펌프, 엔진펌프 등 긴급복구장비

- 출입문시건장치, 급․배수설비, 냉․난방설비, 소화설비 등

□ 주요 점검내용

○ 기계설비시설의 운영 및 작동상태

○ 전기 및 자동제어설비에 대한 운전 및 관리상태 점검

○ 방호설비, 통신설비 작동상태 점검

○ 화재예방, 출입문 작동 및 보안상태

※ 설비별 세부점검표 별첨

Ⅲ	점검결과 조치

□ 점검결과 보고

○ 일상점검 및 주간점검 : 과장전결

○ 월간점검 및 특별점검 : 소장전결

□ 지적사항 조치

○ 경미한 사항 : 점검자가 현장 보수

○ 자재구매 또는 보수공사가 필요한 사항

- 수선교체비 활용 자재구매 후 교체보수

- 보수공사를 요하는 사항은 연간단가계약업체 활용

- 긴급사항은 긴급복구업체 동원 즉시 보수

○ 설비개량이 요구되는 사항 : 2018년 투자사업에 반영 조치

붙임  1. 기계설비 월간점검표 1부

2. 전기설비 월간점검표 1부

3. 통신·방호설비 월간점검표 1부.  끝.