문서번호	시설관리과-374
결재일자	2017.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	01/03 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			안상준
	주무관			윤명수

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017년 01월 03일 화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
인수가압장 인수배수지 정릉4가압장 성북2-2가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 인수가압장 - 배전반,모터펌프,배수펌프,압력계등 시설물 상태점검(양호) - 직송계통,아파트계통 모터펌프 정기교체운전. - 모터펌프2호 전동밸브 폴트신호로,해제후 정상작동. ▷ 인수배수지 - CCTV 화면 전송불량으로 LG 광케이블 통신 점검하였으나 통신 상태 정상전송으로 정상이며,카메라 모듈문제로 업체 점검요함. ▷ 정릉4가압장,성북2-2가압장 - 모터펌프 교체에 필요한,펌프,배관,부속품등 위치 현장확인.		비 고

말음

끝.