문서번호	시설관리과-348
결재일자	2017.1.3.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		김충완	01/03 이경재
협조
	주무관		김영태

구역유량계 비교측정 입회 결과 보고

(DB-1 외 5개소 )

2017. 01.

유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 및 중블록유량계 정도관리를 위해 본부(누수방지과)가

시행하는 유량계 유지보수용역 비교측정에 입회하고 그 결과를 보고함.

□  현 황

○ 본부 유량계 유지보수 용역 업체 및 용역 기간

- 용역업체 : ********

- 용역기간 : 2016. 04. 01. ~ 12. 31.

○ 금회(12월) 비교측정 입회

- 구역 및 중블록유량계 : DB-01 외 5개소

- 비교측정인원 : *****************

- 입회참여자 : ******************

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계(m³)	현장유량계 (m³)	오차 (%)	검사 결과	비 고
DB-01	1500	12.08, 10:18~13:55	14635.3	15000	+2.49	교정
		12.08, 13:59~15:22	4934.45	4940	+0.11	양호
DB-05	1500	12.08, 10:53~14:12	9296.5	9264	-0.35	양호
DB-02	700	12.09, 10:41~13:57	1572.4	1565	-0.47	양호
SP-14	500	12.13, 10:15~13:43	1496.85	1495	-0.12	양호
CBM-23	900	12.14, 10:04~13:33	1227.5	1223	-0.37	양호
CBM-11	900	12.16, 09:57~13:01	1247.1	2755	+0.29	양호

□  비교측정 결과

끝.