문서번호	정수시설과-66
결재일자	2017.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이병규		최년수	01/03 유영춘
협 조
	주무관			김익동

풍납취수장 취수펌프 운영계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

풍납취수장 취수펌프 운영계획(안)

풍납취수장 취수펌프 효율개선 계획에 따른 모터펌프 및 고압기동반 교체작업이 완료되어 주기적인 교대 운전으로 취수펌프 운영관리에 만전을 기하고자 함.

□ 취수펌프 및 고압모터기동반 현황

○ 취수펌프 설치현황

구분	호기	용량 및 규격	설치년도	제조사	비 고
조절펌프	1	5000톤/hr×32mH×600kW × 12P	2013	한성산기
주펌프	2	6600톤/hr×32mH×800kW × 14P	2015	동아기공
주펌프	3	6600톤/hr×32mH×800kW × 12P	2016	한성산기
주펌프	4	6600톤/hr×32mH×800kW × 14P	2015	동아기공
주펌프	5	6600톤/hr×32mH×800kW × 12P	2016	한성산기
조절펌프	6	3660톤/hr×37mH×520kW × 12P	2012	한성산기

○ 고압모터기동반 현황

구분	호기	용량	설치년도	제조사	비고
HV/1	조절펌프 6호	520KW	2002	신한중전기
HV/2	주펌프 5호	800KW	2002	신한중전기	판넬 개량공사 (2016.12 신한중전기)
HV/3	주펌프 4호	800KW	2002	신한중전기	판넬 개량공사 (2015.9 신한중전기)
HV/4	주펌프 3호	800KW	2002	신한중전기	판넬 개량공사 (2016.12 신한중전기)
HV/5	주퍼프 2호	800KW	2002	신한중전기	판넬 개량공사 (2015.9 신한중전기)
HV/6	조절펌프 1호	600KW	2002	신한중전기

□ 취수펌프 가동현황(2016년)

○ 최대 가동대수 : 총 4대(800kw × 2대, 600kw × 1대, 525kw × 1대)

○ 최소 가동대수 : 총 2대(800kw × 2대)

○ 평균 가동대수 : 총 3대(800kw × 2대, 600kw × 1대)

□ 운영계획

○ 현행 운전방법

- 기존 고효율 펌프 위주로 운전(취수펌프 1, 2, 4호)

○ 개선 운전방법

- 각 제조회사별 서로 다른 펌프와 조합하여 2주마다 교대운전

매월 1, 2주 운전펌프				매월 3, 4주 운전펌프
구분	호기	용량	제조회사	구분	호기	용량	제조회사
조절펌프	1	600	한성산기	조절펌프	6	520	한성산기
주펌프	2	800	동아기공	주펌프	3	800	한성산기
주펌프	5	800	한성산기	주펌프	4	800	동아기공

※ 조절펌프 1, 6호기는 취수량에 따라 조절운전

□ 기대효과

○ 취수펌프 효율적인 운영으로 에너지 소지절약

○ 각 제조회사별 취수펌프 조합운전으로 성능 및 효율 비교분석 용이함.  끝.