문서번호	정수과-26
결재일자	2017.1.3.
공개여부	부분공개(6)

★전문관	정수과장				결재
조평대	01/03 서한호
협 조

고압가스 안전교육(12월)

교육일시	2016. 12. 19 ~ 2016. 12. 23
교 관	조평대, 유덕종
교육대상	제어실 근무자(A, B, C, D등 명)
교육제목	염소가스 방재장비 사용방법 및 교체요령
교육내용	공기호흡기 - 염소가스 다량 누출시는 공기호흡기를 착용하고 염소가스 누출부위를 신속히 조치하여야 한다. - 공기호흡기 사용 및 착용방법을 숙지하여 사태발생시 대처할수 있도록 함. 방독면 - 염소가스 소량누출시는 착용이 간단한 방독면을 착용하고 염소가스 누출부위를 신속히 조치하여야 한다. - 방독면 사용 및 착용방법을 숙지하여 사태발생시 대처할수 있도록 함. 소석회 살포기 - 소석회 살포기는 중화 보조설비로서 액유출시 소석회를 뿌려 줌으로 염소가스를 중화시켜 준다. - 소석회 살포기 작동 및 사용방법을 숙지하여 비상시 사용할수 있도록 함. 암모니아수 - 염소가스 누출시 누출부위 확인을 위해 암모니아수를 사용한다. - 염소가스와 암노니아수가 만나면 흰연기를 발생 함으로써 염소가스 누출부위를 확인할수 있음. 중화약품 모터 및 휀 - 염소가스 중화설비로 염소가스누출시 센서에 의하여 검지되어 자동으로 작동되어 염소가스를 중화시켜 준다. - 염소가스 중화설비의 작동방법을 숙지하여 문제발생시 조치할수 있도록 함. 염소가스 누출 경보장치 및 검지기 센서(첨부문서 참조) 염소가스 교체요령(첨부문서 참조) 염소가스 공급계통도(첨부문서 참조)

※ 상기와 같이 고압가스 안전교육을 실시하고 보고합니다.

첨부 1. 염소가스 교육자료 1부.

2. 교육참석자 명단 1부.  끝.