투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	920공구 책임감리원 귀하
(경유)
제목	920공구 934정거장 공조 및 제연시스템 개선관련 실정보고에 대한 승인 통보

1. 벽산(엔)제920감리-16-749(2016.11.25.)호와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 위 대호로 920공구 934정거장의 겸용 제연 방식에서 독립 제연 방식으로 개선에 대한 실정보고에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시공 및 향후 설계변경 시 반영하시기 바랍니다.

가. 승인내용

구 분	당 초	변 경	승인사항
공조 및 제연시스템	공조, 제연 겸용방식 (공기조화기+제연용 급·배기 송풍기)	제연독립 방식(제연용 급·배기 송풍기)	제연독립 방식 으로 설계변경 승인

나. 기타사항 : 공사계약 일반조건 제19조제1항 및 제21조제6항, 지하철 9호선 3단계 일괄공사계약특수조건 제19조제1항에 따라 계약금액 증액없이 정산처리. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이창진		설비계획과장	이명수		도시철도설비부장	전결 01/05 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-243	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개