문서번호	정수시설과-109
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
송용배		윤종민	01/06 최석기
협조
	주무관		곽희영

정수장2017년 전기안전관리계획서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.01

2017년 전기설비 안전관리 계획

정수장 수돗물 공급설비를 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 체계

적인 점검을 실시하여 전기로 인한 안전사고를 예방하고, 아리수 생산에 지장이 없도록 안정적으로 전기를 공급하고자 함.

Ⅰ		관련근거

○「 전기사업법 」68조(전기설비의 유지),73조의3(전기안전관리자 성실의무 등)

○「 전기사업법 시행규칙 」 제44조 (전기안전관리자의자격 및 직무)1.2항

○ 전기안전관리규정 운영방침시달(기전58440-397호)

○ 뚝도아리수정수센터 전기안전관리규정 제5조 와 8조

Ⅱ		전기설비 현황

설 비 명	규 격	수량	용 량	제작사	비고
수전선로	1C×325㎟×6 CN	3,367m		대한전선
변압기(수전용)	22.9 / 6.6kV	2	12,000kVA	동미전기
변압기 (배전용)	6.6kV / 380,220V	2대	750kVA	제룡산업	송수실
		2대	1,500kVA	케이디 파워	여과지
		2대	1,500kVA	케이디 파워	고도정수처리
		2대	500kVA	KP 일렉트릭	탈수기동
		1대	250kVA	KP 일렉트릭	송수실
		1대	205kVA	KP 일렉트릭	송수실
수 ․ 배전반	고압	42면	154/6.6kV	-건명 이엔씨 -KD POWER -대원계전
비상발전기	디젤, 380/220V	1대	260kW	대흥기전	관리본관
		1대	360kW	KD POWER	고도중계전기실

Ⅲ		전기안전관리자 선임현황

구 분		성 명	선임일자
안전관리자	담당자	송용배(전기6급)	2012.09.12
	보조원	조형섭(전기7급)	2013.03.15
		곽용찬(전기7급)	2015.01.28

Ⅳ		추진계획

□ 안전관리 이행계획

○ 안전관리 규정 운용관리

○ 전기설비 현황 및 계통도 관리

○ 안전관리업무의 유지. 운용 계획관리

○ 전기설비점검. 측정. 검사(Check List) 및 정비

○ 정수장 운영관리자 안전관리 교육

○ 전기설비 사고 및 재해대책 예방

□ 세부적 추진내용

○ 전기설비 점검 및 측정관리

- 일일점검 : 일일 순회점검(PDA) 및 장애사항 정비

- 주간점검 : 수배전반 모터기동반 주요부위 온도측정, 발전기 시운전

- 월간점검 : 전기설비 상태 측정 등 점검 관리

- 반기 및 연간 점검 : 절연저항, 온도열화상, 접지저항 등 측정

- 기타 특별점검 등 : 필요시 시행

○ 전기설비 운용자 안전관리 교육

- 교육기간 : 2017.01 ~ 12월 ( 집합교육 또는 사이버 이론 및 실습교육)

- 장   소 : 홍보관, 송수실

- 교육대상 : 교대직 근무자 및 제어팀, 수리반, 안전관리자 등                   설비 운용자

- 교 육 자 : 전기안전관리자 및 정수시설 전기팀장

- 교육내용 :정수장 전기설비 위기관리메뉴얼,정전시 복구요령,                   전기안전수칙, 수전설비이해,변압기 교체운전방법 등.

□ 기타추진 업무

○ 정수장 전기설비등 부속기기 정비

○ 취,송수 유량계 비교측정 (분기 1회)

- 뚝도 구,신취수 원수 유량계, 송수유량계

○ 정수장 전기방식 전원 측정,보고

○ 고압모타 전동밸브 엑츄레이터 리미트S/W 조정 등.

○ 열화상 카메라등 측정장비 보정검사 실시.

Ⅴ		기대효과

○ 전기안전관리 규정 및 전기설비 안전관리 계획서에 의해 전기안전         관리자 책임아래 체계적이고 규칙적인 안전관리업무를 수행함으로써

○ 상수도 생산의 기본이 되는 전기설비의 공급중단, 성능저하 등을

사전에 예방관리함은 물론 전력시설의 안정화를 도모함.

붙임:1.전기안전과리규정  1부.

2.정수장 전기설비 사고 및 재해대책 1부

3.정수장 전기설비 및 Check List 1부.끝