문서번호	시설관리과-6202
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
오영진	고신석	代고신석		03/21 전영석
협 조
	기전팀장		오준식

상도가압펌프 비상관로 부설계획 보고

2014. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

상도가압펌프 비상관로 부설계획 보고

+

상도배수지 가압수계의 수요증가로 인하여 모타펌프의 과부하 발생 및 하절기 급수불편이 예상되어 상도가압펌프 고장시 활용할 수 있는 비상관로를 부설하여 안정적으로 수돗물을 공급하고자 함.

Ⅰ		가압펌프 및 수계현황

○ 상도배수지 가압펌프(흑석동) 현황

용 량	수량	양 정(m)	급수세대	일공급량(m3/일)	비 고
20HP	2대	26	약 980세대	1,700

○ 상도배수지 가압수계 현황

연번	급수지역		급수 수계	중블록명
	위 치	세대수
1	흑석동 200번지주변 상도1동 1, 16, 320, 484번지 주변	약 980세대	상도배수지가압 H.W.L=116m L.W.L=111m	상도1 중블록

Ⅱ		상도 가압펌프 문제점

○ 상도배수지 가압수계는 2004년 급수세대 400세대로 상도1동 1, 7번지 일대와 흑석동 200번지 일대를 급수구역으로 계획하여 설치하였으나, 수계가 확장되어 상도1동 16, 320, 484번지 일대까지 약 980세대를 급수하고 있어 모터펌프 용량이 부족함.

○ 특히 수돗물 사용량이 증가하는 하절기에는 모타펌프 과부하로 인한 단수발생 등 민원발생 우려가 매우 높은 실정임.

Ⅲ		조 치 계 획

○ 본부에 예산요청을 하여 수계전환공사를 추진중에 있으며, 향후 펌프 고장 발생시 활용할 수 있는 비상관로의 부설이 시급이 요구됨.

○ 상도배수지내 가압펌프(흑석동)와 봉현배수지 송수펌프사이 비상관로를 연결하여 가압펌프(흑석동) 고장시, 고지대에 단수없이 급수할 수 있도록 조치하고자 함.

○ 위와 같은 실정으로 『`13년 2차 상도1동외 14개동 상수도공사』 년간단가업체인 태성건설 대표 홍영인에게 작업지시하여 비상관로를 부설하여  단수사고를 예방 하고자 합니다.

○ 공사 개요

□ 관로부설 개요 : D=100mm,  L=20m, 관종:SSP

□ 시설물 개요 : 감압밸브(D=100mm)1개소, 전동밸브(D=100mm)1개소

□ 제어장치 개요 : 자동제어 소프트웨어프로그램 1식

□ 공사비 : 10,000천원.

첨부 :	1. 상도배수지 구내배관도 1부.

2. 상도가압장 급수지역도면 1부.  끝.