문서번호	토목과-229
결재일자	2017.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로조명팀장		토목과장		안전건설교통국장
김학민		정찬재		박주완		01/06 김재겸
협조
	주무관		안병원
	주무관		길선호

★ ◉

2017년 도로조명기전 시설물 유지관리 계획

성   동   구

( 토 목 과 )

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 ☑ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 ☑ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2017년 도로조명기전 시설물 유지관리 계획

도로조명기전시설물(가로등, 보안등, 지하보․차도등, 경관조명등 기타)에 대하여 신설 및 개량 ․ 유지보수로 부점등을 방지하고, 전기누전에 의한 감전사고 예방 등 철저한 유지관리로 안전한 도로환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 도로조명

○ 대  상: 고산자로 등 33개노선, 왕십리도선동 등 17개동

○ 총 등수: 15,122등

- 가로등: 7,644등, 보안등: 7,478등

□ 지하보‧차도

○ 대  상: 살곶이교 지하보도 등 9개소

○ 시  설: 조명등 262등, 배수펌프 2대(3HP)

□ 광장(실개천)

○ 대  상: 광장 3개소(왕십리광장 등), 실개천 1개소(뚝섬역)

○ 시  설: 조명등 533등, 분수펌프 15대, 배수펌프 10대

□ 2016년도 전기요금

○ 사용량: 5,795,423kWh, 전기요금: 692,791천원

Ⅱ		시책 방향

□ 도로조명 기준

구 분	도 로 밝 기		등주높이	비고
가로등	일반도로(휘도)	교차로, 횡단보도(휘도)	7~12m
	15lx이상(1.0cd/㎡)	30lx이상(1.5cd/㎡)
보안등	교통량 적은 주택가	교통량 많은 주택가	4~5m
	3lx이상	5lx이상

□ 등주 재질기준

○ 아연 용융도금 강관주

- 일반도로: 등주표면에 페인트칠하지 않음<시장방침 495호,‘94.3.9>

※ 단, 우리 구에서 상징거리 등 필요하다고 판단되는 지역은 가로등               도장(분체)을 실시

○ 스테인레스등주

- 관광특구, 상징거리등 필요하다고 판단되는 지역에 제한적으로 설치

<시장방침 제255호,‘98. 2. 28>

□ 시설개량

○ 가로등주의 교체는 설치한 후 15년이 경과된 저조도 가로등

<시장방침 제495호,‘94.3.9>

- 가로등 광원은 저용량으로 백색 고효율 메탈할라이트램프(MH,CDM)              및 LED등 선정(단, 신설 및 개량은 LED등 채택)

○ 보안등 교체 및 설치

- 전용주, 건축물부착, 한전주(병설) 등 주변지역 현장여건과 특성에 맞게 교체 및 설치

- 보안등의 점ㆍ소등: 개별 방식(전자식 자동점멸기) 적용

ㆍ 현장여건에 따라 분전함을 설치 수신기에 의한 점등방식 적용

○ 지하보․차도 설치 광원은 백색 고효율 메탈할라이트램프(MH,CDM), 형광등           및 LED등 선정

Ⅲ		관리 계획

□ 가로등 관리

○ 가로등 관리실태 순찰점검

- 점검시기

ㆍ정기점검: 3월, 6월, 10월(연3회 이상)

ㆍ일상점검: 수시(필요시)

- 점검대상: 총 가로등 7,644등(육교등, 지하보.차도등 및 기타포함)

- 점검방법: 2인 1조 2개조 편성(도로조명팀)

ㆍ주간순찰: 근무시간 중(09:30~17:30)

ㆍ야간순찰: 하절기(19:00~22:00), 동절기(18:00~21:00)

- 점검내용: 부점등, 안정기카바, 기꽂이, 경사주, 등기구파손 등

○ 한국전기안전공사 정기점검(전기사업법 제66조)

- 점검시기: 년 1회(수시)

- 점검대상: 가로등 7,644등(지하보.차도등 및 기타 포함)

- 점검방법: 2인1조 편성(한국전기안전공사)

- 점검내용: 가로등 접지저항 및 절연저항 측정, 누전차단기 동작점검 등

- 행정사항: 점검시 지적된 사항은 성동구청 토목과로 통보

□ 보안등 관리

○ 보안등 관리실태 순찰점검

- 점검시기

ㆍ 정기점검: 3월, 6월, 10월(연3회 이상)

ㆍ 일상점검: 수시(필요시)

- 점검대상: 보안등 7,478등(17개동)

- 점검방법: 2인1조 2개조 편성(도로조명팀)

- 점검내용: 부점등, 등기구파손, 안정기불량, 램프불량, 전원선로 등

※ 보안등 관리: 2000년 1월 1일 동기능 전환에 의거 구에서 시행

○ 한국전기안전공사 정기점검(전기사업법 제66조)

- 점검시기: 3년 1회(수시)

- 점검대상: 보안등 7,478등

- 점검방법: 2인1조 편성(한국전기안전공사)

- 점검내용: 보안등 접지저항 및 절연저항 측정, 누전차단기 동작점검 등

- 행정사항: 점검시 지적된 사항은 성동구청 토목과로 통보

□ 광장(실개천) 관리

○ 기전시설물 관리실태 순찰점검

- 점검시기

ㆍ 정기점검: 3월, 6월, 10월(연3회 이상)

ㆍ 일상점검: 수시(필요시)

- 점검대상: 펌프시설 24대, 조명등 533등

- 점검방법: 2인1조 2개조 편성(도로조명팀)

- 점검내용: 펌프동작여부, 부점등, 등기구파손, 전원선로 등

연번	사 업 명	내 용	사 업 비
	계		2,032백만원 (시1,550,구482)
1	아차산로외 1개노선 LED가로등 광원 교체	- LED가로등 476등 ㆍ차도등 358등 보도등 118등	500백만원 (시비)
2	금호1가동 골목길 보안등 교체 및 설치	- LED보안등 45등 ‧ 개량 30등 신설 15등	50백만원 (시 주민참여예산)
3	성덕정길 노후 보안등 개선	- LED보안등 60등 ‧ 개량 60등	50백만원 (구 주민참여예산)
4	주택가 LED보안등 광원 교체	- LED보안등 80등	87백만원 (구비)
5	보안등 신설 유지관리 공사(단가계약)	- 보안등 7,478등	164백만원 (구비)
6	가로등 및 기전시설물 정비공사(단가계약)	- 가로등 7,644등 - 기전시설 1식	181백만원 (구비)
7	별빛 밝은길 조성	- 경관조명 1식	1,000백만원 (시비700, 시 주민참여예산 300)

Ⅳ		2017년 도로조명 사업

Ⅴ		행정 사항

○ 가로등, 보안등 신설 및 개량, 유지보수 공사시행(단가계약): 2017.1.~12.

○ 인공조명에 의한『빛공해 방지법』제정(2012.2.1)과 관련 가로등,

보안등 등기구는 컷오프형 선정(광 침해방지 및 균제도 유지)

붙임 1. 도로조명시설 현황 1부.
2. 도로조명 유지관리 일반사항 1부.
3. 2017년 도로조명(가로등‧보안등)사업 현황 1부.