문서번호	정수시설과-128
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김희수		남효돈	03/21 代김영배
협조

1취수장 6호펌프 기동반 진공차단기 이상발생 및 조치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

1취수장 6호펌프 기동반 진공차단기 이상발생 및 조치 계획 보고

우리 정수센터 1취수장 펌프 기동반 전기설비에 대하여 한국전기안전공사에서 정밀점검 결과 6호펌프 기동반 진공차단기에서 이상이 발견되어 즉시 가동을 중지시키고 정비 조치 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

□ 개 요

○ 발견일시 : 2014. 3. 17(월) (15:00)

○ 내   용 : 1취수장 펌프 기동반 전기설비에 대하여 한국전기안전공사에서 점밀

점검 결과 펌프 6호기 기동반 진공차단기에서 이상이 발견 됨

○ 점 검 자

- 정수시설과 : 전기반 이현호, 한원일

- 한국전기안전공사 : 김한수 과장

○ 조치사항

- 진공차단기 이상으로 2차전기 사고 파급을 방지하기 위하여 즉시 펌프  가동을

중지시키고 진공차단기를 인출 조치

- 제작사인 비츠로테크에 긴급 점검 요청

□ 제작사 점검결과

○ 1취수장 6호기(600HP)펌프 기동반 진공차단기에 제작사인 비츠로테크에서 점검         결과 진공차단기 진공배브 이상 판정으로 교체가 요구됨

○ 점 검 자 : ㈜ 비츠로테크 CS팀 홍섬범 과장

○ 점검일시 : 2014. 03. 20(목) 10:00

진공차단기(VCB) - 전면	VCB 진공밸브 – 후면

□ 조치계획

○ 1취수장 6호기 펌프가 가동중지 상태로 긴급복구를 위하여 제작사인  ㈜비츠로

테크에 보수 요청(수의계약) 조치코자 함

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 2,310천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조                 제1항 제4호 바 및  제5호(소액)

○ 수의계약업체

- 업체명 :  ㈜ 비츠로테크  대표 : 유병언

- 주  소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 327  ☎031-489-2105

붙임 : 진공차단기 수리 견적서 1부.  끝.