문서번호	기전과-180
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		양영민	01/05 한동근
협조
	재생사업반장		권완택

욱천 복개구조물 환기시설 철거계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.1.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

욱천 복개구조물 환기시설 철거계획

서울역 고가 보행길 전환사업 구간 중 중림동 램프 하부에 설치된『욱천복개구조물 환기시설』은 가스제거 효과가 미미하고, 보행길  완료시 원활한 교통소통 및 주변 조화등을 고려하여 철거코자 함.

□ 시설현황

○ 위    치: 서울역 서부교차로 중림동방향 고가교량 하부(청파로 소재)

○ 구 조 물: 2.3×6.0m, 환기관 7m(D=1000mm), 복개천연장 4.6km

○ 환기설비: 7.5㎾×1대 (풍량: 707 ㎥/min)

□ 현장조사

○ 1차조사: 전문가 합동조사(2016.2.16.)

○ 2차조사: 유지관리 부서 합동조사(2016.4.19.)

환기실 내부	외부 전경사진

□ 조사결과

○ 서울역 고가 정비 후 주변 미관을 저해하고 가동시 악취 등 냄새로     인한 민원이 예상된다는 전문가 의견이 있고,

○ 2016.2.16일 이후 가동중지 상태에서 전문가 점검시 복개구조물 내부는 가스로 인한 질식 등 인체에 끼치는 영향은 미세한 것으로 검토.

- 복개구조물 구간에 강제환기팬 1대 설치하여 가동중

○ 중앙 분리대에 위치하고 있어 보행길 완료시 향후 주변 환경과 조화되지 않으며 교통소통에 지장이 있을 것으로 판단.

○ 년1회 이상 실시하는「복개하천 가스농도 조사결과 보고서」에  의하면 욱천 복개구조물은 위험성이 없는 곳으로 확인됨.

※ 참고자료: 서울시 품질시험소 화학시험과-692(2016.5.3. : 년1회실시)

□ 조치의견

○ 서울역 고가 보행로 완료 시기를 감안하여 사전 강제환기시설을 철거하고자 함.

○ 철거시 발생되는 폐기물은 사업소에 반입하여 자체처리.

○ 개통시 많은 시민 이용 예정이므로 품질시험소에 가스농도 측정 빈도를 조정하여 안전하게 이용 할 수 있도록 조치.

□ 향후계획

○ 한전 전기사용계약 해지: 2017.1.19.(전기요금: 5백만원/년)

○ 철거공사 추진

- 소요예산: 15,000천원

- 예산과목: 도로시설관리, 기전시설관리(도시개발특별회계),
도로기전시설물 일상유지보수, 시설비(401-01)

- 계약방법: 소액으로 관련법에 의거 철거 전문업체와 수의계약

- 추진일정: 2017.1.20.~2.28.

붙임: 1. 전문가 등 검토의견서 2부

2. 복개하천 가스농도 조사결과 보고서 1부

3. 설계서 1부.  끝.