소방시설 조치명령 점검확인서*****

☐ 대상명 :****                ☐ 위치 : ************

☐ 대표자(관계자) :****        ☐ 전화번호 :**************

☐ 명령번호 : 예방과-22005(2016.12.14.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 6/1층  연면적 1,771.01㎡  1개동

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화설비	1. 다음 장소에 소화기 충압 불량 - 2층 출입구 앞 소화기 충압 불량 - 1층 매점 주 출입구 앞 소화기 충압 불량	NFSC101 제4조	완비
	1. 지하1층 옥내소화전 주펌프 기동시 1층 수신반에서 충압펌프 기동확인 2. 지하1층 옥내소화전 충압펌프 기동시 1층 수신반에서 주펌프 기동확인	NFSC102 제9조
경보설비	1. 다음장소 감지기 미설치 -4층 출판부실 안쪽실 감지기 미설치(1개) -3층 교구자료실 내 감지기 미설치(3개)	NFSC203 제7조	완비
	1.다음 장소에 시각경보기 연동 안됨 - 지하1층 ~ 지상6층	NFSC203 제8조
피난설비	1.다음 장소에 피난구유도등 점등 불량 -1층 매장내 주출입구, 비상구 피난구유도등 점증불량(2개) -1층 현관 피난구유도등 점등불량	NFSC303 제9조	완비
	1.다음장소에 안강기 적치물 제거요함 -3층 교구 자료실	NFSC301 제4조

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2017. 1. 6.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김기원		정재환		01/09 이연호
협조	윤현민