함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서부수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	은평공동구 상수도시설물 점검결과 통보 및 조치요청

1. 서울특별시설관리공단 공동구관리처-7452(2016.12.21.)호 관련입니다.

2. 서울특별시시설관리공단으로 부터 은평공동구 상수도시설물 합동점검 요청이 있어 점검을 실시하고 그결과를 아래와 같이 통보하오니 조치 후 그 결과를 회신하여주시기 바라며,

3. 아울러, 상기 위치의 상수도시설물 인수인계를 위하여 합동점검을 요청하오니 가능하신 일정을 회신하여 주시기 바랍니다.

아    래 -

시설물	점검결과	시정내용	비 고
은평공동구 상수도 시설물	이탈방지 압륜부 녹발생	이탈방지 압륜부 녹방지 대책 마련
	상수도관 표면 녹방지 페인트 미시공	상수도관 녹방지 페인트 시공
	받침대 다수 균열 발생	받침대 균열부분 보수
	받침부 못 미제거 등 마무리 불량	받침부 마무리 작업 재시공
	시설물 속성자료 미제출(준공자료)	시설물 속성자료 제출

붙  임  : 현황사진 1부.  끝.

							서부수도사업소장
주무관							이진영			시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/09 유인행
협조자
시행			시설관리과-869									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3682						/전송			3146-3739					/													/	대시민공개