문서번호	정수운영과-382
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	01/09 차윤기
협 조

오존발생기 A, B호기 중지에 따른 조치 보고

2017. 01.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

오존발생기 A,B호기 중지에 따른 조치 보고

가동중인 오존발생기 B호기 고농도 알람 경보 발생으로 가동중지 발생되어 원인 분석하여 아래와 같이 조치 하였기에 보고합니다

1		오존발생기 B호기 가동중지 현황

□ 중지 일시

◯  2017.1.8. 09:08분 46초 오존발생기 B호기 고농도 알람 발생으로

A,B호기 오존발생기 동시 가동중지 발생

→ 알람해제 및 원인분석후 10시56분경 오존발생기 A,B호기 운전

2		오존발생기 가동중지 알람 원인 분석

□ 1월 8일 오존발생기 B호기 시간대별 오존 생산농도 및 시간대별 유량 내역

○ 오존1ppm 주입  : 오존발생기 A호기 24시간 가동, 오존발생기  B호기  운휴 및 운전 반복

※ 유량변화에 따른 오존발생기 가동 조건

․오존생산량 10kg/h 이상시  2대 가동,  10kg/h 이하시 1대  가동,  10kg/h~9kg/h 2대

오존발생기	오존생산농도B호기 (11.0wt%)	알람 종류	중계펌프유량		사진
06시	10.45(B)/10.67(A) A호기가동,B호기 운휴	고농도 알 람 (가동 중지 발생)	08시58분 42초	8462㎥/시
07시	12.71(재가동)
08시	12.41(가동)
09시	6.40(운휴)
09시03분12초	0.06(운휴)
09시03분46초	0.36(재가동)
			09시03분 04초	9,947㎥/시
09시04분48초	12.5(가동)
09시05분34초	13.5(가동)
					오존발생기 고농도 알람발생 내역 (노란색 B호기 농도, 빨강색 A호기 농도)
09시05분31초	13.5(가동)
			09시03분 04초	9,095㎥/시
09시08분41초	13.6(가동)
			09시42분 52초	7,912㎥/시
09시08분46초	13.5(알람발생) 가동중지
09시08분49초	13.07
					중계펌프 토출유량 변화(09시03분 04초)

3		오존발생기 A,B호기 알람 발생에 따른 조치 결과

□ 오존발생기 A호기,B호기 인젝터 교체운전(C,A,B→A,B,C)

◯ 유량변화에 따른 오존발생기 B호기 운휴 및 가동 반복시,재가동시 오존분석기

B호기가 A호기 보다 상대적으로 농도가 12.7~12.5% 으로 높게 나타나고있어,고농도 알람 발생 가능성이 더 높아 인젝터 교체 운전

․고농도 알람 농도 12.5wt% 2분이상 → 13.5wt% 2분이상 프로그램 상향조정(2016.11.1.)

◯ 고농도 알람 경보 모니터링 강화하여 효과 없을 경우 대책 추진

3		향후 계획

□ 오존발생기 B호기 고농도 알람 모니터링 강화후 알람 발생할 경우 오존주입

율 재조정 예정

․오존주입율 1ppm 주입시 오존발생기 2대중 1대 상시가동, 1대 운휴 및

재가동 반복시(24시간중 간헐적으로 6~7시간 가동) 고농도 알람 발생됨

※오존주입율 1.2ppm → 1.0ppm 하향조정(2017.1.4.)

오존주입율 0.8ppm이하에서          A호기 1대 가동(안정적)

오존주입율 1.1~1.2ppm이하에서 A호기 1대 가동,B호기 운휴 및 재가동

반복시간 감소됨

※ 그 동안 오존발생기 가동중지 내역

(1)  2016.01.28. 03 :50분 오존발생기 A호기 중계펌프 6대 가동중 1대 수동정지로 알람 발생

→ 온실가스 및 에너지 절감 계획(2015.12.23.)에 의거 정수지수위 현재 고수위 4.1m로 사용하는 것을 4.5m로 높여 사용하고자,원수유입량을 증가

(8,810톤/시→10,000 톤/시간)하여 가동중 중계펌프 평시 3대가동에서 6대로 가동되어가는 과정에서,중계펌프 1대 수동 급정지로 제어동작신호

혼란으로(인젝터 B 오픈중 갑작스런 물량감소로 클로즈 신호)  오존발생기 가동중지 발생

(2)  2016.09.18. 08 :10분 오존발생기 A호기 고농도 알람 발생

→ 오존발생기 B호기 교체운전(오존발생기 A호기 가동시간 9/9일 17시 ~ 9/18 08:10분)

(3) 2016.10.04. 01 :57분 오존발생기 A호기 고농도 알람 발생

→ 오존발생기 A호기 경보해제 및 이상유무 확인후 재가동(9/26 A호기 오존분석기

파워서플라이 교체후 9/27부터 운전)

※ 오존발생기 A호기 가동시간(9/27일 21시 ~ 10/04 01:57분)

(4) 2016.10.05. 02 :21분 오존발생기 A호기 고농도 알람 발생

→오존발생기B호기 교체운전(오존발생기 A호기 가동시간 10/4일 08시30분 ~ 10/05  02:21분)

(5)  2016.11.02. 05:07분 오존발생기 A호기 산소유량 알람 발생

→ 알람해제후 07시40분경 오존발생기 A호기 운전

오존발생기 A호기 가동시간 (10/10일 14시 ~ 11/02  05:07분).

(6) 2016.11.23. 02:30분 오존발생기 C호기 산소유량 알람 발생

→ 알람해제후 08시40분경 오존발생기 C호기 운전(오존주입율 0.3→0.4ppm).끝.