문서번호	정수시설과-308
결재일자	2017.1.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
배승철		유영춘	01/09 이성락
협 조

2정수장 송수실 수질 데이터

수집장치 고장 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  1.   .

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수장 송수실 수질 데이터

수집장치 고장 및 조치계획 보고

아리수 생산 및 공급에 필요한 각종 수질데이터를 실시간 수집하는  계측장비의 고장으로 정상적인 수질감시가 불가함에 따라 아래와 같이 긴급 정비하여 유지관리에 만전을 기하고자 함.

고장개요

◯ 고장일자 : 2017. 1. 6(13:00)

◯ 고장장소 : 2정수장 송수실(RCS반)

◯ 점 검 자 : 정수시설과 배승철, 정수과 강우기

◯ 고장내용 : 수질데이터 수집용 데이터 로거 계측장비의 고장으로 수질상태 감시불가

현    황

◯ 아리수 생산공정을 거처 송수에 필요한 수질데이터를 중앙제어실에서 실시간       감시중 수질데이터 송수신 불가 확인

◯ 각종 수질데이터를 수집, PLC에 데이터를 전송하는 계측장비(데이터로거)의       고장으로 현장제어 및 중앙감시가 어려움

- 데이터 로거 : 아나로그 → 디지털신호로 변환장치

수질데이터(PH, 탁도, 잔류염소, 수온)를 수집하여 중앙제어실로 검출 자료를           전송하기 위한 계측장비

문 제 점

◯ 장비노후 등 기타 원인불명으로 고장이 발생하여 신속한 수리를 위해 전문          수리업체에 의뢰하였으나 수리불가로 판명

◯ 계측장비의 신속한 수리 또는 고장제품과 동일(유사장비)한 장비를 구매하여       설치가 필요하나, 단종 및 고가의 미국산 제품으로 장시간 소요(예정)

정비방안

◯ 데이터 수집 및 전송방법 변경(시스템 재구성)

구 분	데이터 수집 및 시스템 구성방법
기 존	아나로그신호 ⇒ 데이터로거(변환) ⇒ PLC(디지털) 통신 ⇒ 중앙제어실(감시)
변 경	아나로그신호 ⇒ PLC(아나로그) 연결 디지털 통신 ⇒ 중앙제어실(감시)

※ 데이터로거 철거후 각 계측기별 RCS(원격감시제어시스템) 판넬내 PLC

(아나로그) 예비채널에 직접 연결하여 데이터 수집

◯ 시스템 구성도

기존

변경

※ 변경된 시스템으로 구성시 기존과 동일한 데이터 수집 및 전송 가능

소요예산 : 534천원(VAT 포함)

◯ 데이터 케이블 포설 및 PLC프로그램 수정

계약방법 : 수의계약

◯ 계약업체 현황

- 업 체 명 : ㈜대청시스템스(대표 김봉국)

- 주    소 : 서울 영등포구 양평동 5가 106-1

- 연 락 처 : 02)2062-5581~3

◯ 긴급 수의계약 사유

- 현재 우리 정수센터 자동제어설비 유지관리 용역업체로 소요금액이 소액이고,        자동제어 설비 수리경험이 있는 업체로써 실시간 수질 및 공정감시 최적화를        위해 긴급 수의계약 필요

◯ 지출방법 : 정수시설과 카드결재후 일상경비출납원 카드결제 계좌에 입금조치

◯ 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 정수시설유지보수, 수선유지교체비(기타교체비)

보고자 의견

◯ 정비방안과 같이 신속하고 원활한 데이터수집 및 공정 감시 정상화를 위해       현재 시행중인 상기 업체에 긴급 수의계약하여 정비코자 합니다.

첨부 : 1. 고장사진 1부.

2. 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.

3. 일일 수질 및 운영현황(정수과) 1부. 끝.