시  민

문서번호	급수운영과-867
보존기간	년
결재일자	2017.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
이철	이승영	최철민	01/10 전영석

중블록(낙성대가3,가5블록) 12월 공급량 분석

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
누수방지과-2469

2017. 1. 10.(화)

남부수도사업소

급수운영과

낙성대가3,낙성대가5

중블록 공급량 분석(12월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 낙성대가3, 낙성대가 5중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고드림

□ 총괄표

❍ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016. 12월				2015. 12월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가3중블록	750	24.19	27	3.6	723	23.32
낙성대가5중블록	358	11.55	-17	-4.75	375	12.1

❍ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가3중블록	일치	-	최근3년자료분석	시행
낙성대가5중블록	일치	-	〃	〃

□ 낙성대가3 중블록

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	76,194	12994	7	4	2	14	-
2016년	75,891	13214	3	1	-	-	-
전년대비증감(%)	-303 (▽0.40)	220 (△1.69)	-4	-3	-2	-14	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	723	742	750	27	8	3.6	1.08
1일 평균공급량	24.1	24.73	25	0.9	0.27	0.12	0.04

- 공급량 증•감 원인 분석

‣ 기온 감소 시작으로 일시적 급수량 감소 예상되며 유량 감소에 대하여 지속적 관찰 중이며, 공급량 패턴은 9월부터 하향으로 추세 변환중으로 지속적 관찰중임

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	91.30	49.46	117.62	49.33	143.75	60.53	129.88	56.63	126.80	60.8	124.1	57.1	126.42
2016		5.69	136.23	55.29	135.59	56.74	132.90	59.00	127.01	57.96	126.21
증 ․감		8.23	18.61	5.96	-8.16	-3.79	3.02	2.37	-5.89	-2.84	2.11

- 최근 3년 월별 공급량 현황

‣ 금년도 12월 공급량은 ’15년 12월 공급량 보다 3.6% 증가하였으며,

전월대비 공급량과 비교하여 1.08% 증가하였음

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 75,891명, 39,673세대

‣ 인구는 303명이 감소해서 전년 대비 0.67% 감소하였으며,

‣ 세대수는 122세대 증가하여 전년대비 0.3%증가하였음

※ 낙성대가3 중블록 12월 ℓpcd : 319ℓ       ┍ 관악 : 319ℓ

┏ 인구수 : 75,891명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 319ℓ

┗ 공급량 : 750,459㎥          ┕ 본부 : 295ℓ

- 수전수 : 216수전 증가

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	12,998	10929	808	757	233	186	35	13	12	5		5
16년	13,214	11130	823	764	237	191	34	13	11	5		5
증감	216	187	15	7	4	5	-1	-	-1	-		-

※ 인구는 ’15년 동기대비 –0.67% 감소 및 수전 216수전 증가(1인가수 증가)

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ 자연누수 3건이며, 방지량은 1톤임

‣ 지하누수 탐지는 0건 복구 및 방지량은 0톤

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

‣ 공공용수 사용량 분석

∙ 물세척수량 : 0 ㎥

∙ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 신림6배수지 유입 유량계(NBM23)의 이상 조치완료 및 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신림시장주변 주변 현장 순찰 강화.

- 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정

□ 낙성대가5 중블록

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2015년	51,054	10799	7	11	-	-
2016년	50,737	11123	7	19	2	126
전년대비증감(%)	-317 (-0.62%)	324 (3%)	-	8	2	126

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2015년	전월	2016년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	375	362	358	-17	-4	-4.53	-1.10
1일 평균공급량	12.10	13.61	11.55	-0.55	-2.06	-4.55	-15.14

- 공급량 증•감 원인 분석

‣ ‘16년 12월 공급량은 전년 동기대비 증감량이 ▽17㎥으로 4.53% 감소

‣ 10월부터 기온 감소에 따른 일시적 급수량 감소 예상되며 유량 증가에 대하여 지속적 관찰 중

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	94.09	28.86	169.75	29.4	166.85	29.85	129.76	35.9	158.66	29.6	156.1	30.2	151.2
2016년		28.42	160.39	36.22	159.57	32.87	162.37	29.38	152.24	28.29	155.35
증 ․감		-0.44	-9.36	6.82	-7.28	3.02	32.61	-6.52	-10.13	-1.31	-0.75

- 최근 3년 월별 공급량 현황

‣ 금년도 12월 공급량은 ’15년 12월 공급량 보다 4.53% 감소하였으며,    전월대비 공급량과 비교하여 1.10% 감소하였음

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 50,737명 및 20,995세대

‣ 인구는 317명이 감소되어 전년 동기대비 0.62% 감소하였으며,

‣ 세대수는 99세대 증가되어 전년 동기대비 0.47% 증가되었음

※ 낙성대가5 중블록 12월 ℓpcd : 227.6ℓ     ┌ 관악 : 319ℓ

┏ 인구수 : 50,737명      ※ℓpcd┣ 남부 : 319ℓ

┗ 공급량 : 358,041㎥           ┗ 본부 : 295ℓ

- 수전수 : 324수전 증가

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	10,799	9,405	403	460	259	227	29	7	2	4	1	1	0	0	0
16년	11,123	9,699	419	469	260	230	30	7	2	4	1	1	0	0	0
증감	324	294	16	9	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ‘15년 동기대비 0.62% 감소 및 수전은 324수전 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ ‘16년 12월 자연누수 7건 복구하였으며, 방지량은 19톤,

‣ ‘16년 12월 누수탐지 2건 적출하였으며, 방지량은 126톤

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.

- 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정.  끝.