문서번호	급수운영과-871
결재일자	2017.1.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
오광원		함현준	01/10 박길영
협 조

*************** 단지내

상수도관 철거 및 부설에 따른 관련 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

서부수도사업소

(급수운영과)

*************** 단지내

상수도관 철거 및 부설에 따른 관련 검토 보고

우리수도사업소 관내 ***************의 단지내 상수도관

철거 및 부설과 관련하여 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 아현2 제16-209(2016.11.15.)

1. 사업현황

가. 사 업 명 : *********************

나. 위    치 : ****************

다. 사업개요 : 아파트 1,409세대

라. 급수협의

1) 기 협의(사업시행인가) : 급수운영과-3347(2013.02.19)

2. 보고내용

가. 기 협의 사항 : 변경없음.

나. 아현2구역 주택재건축정비사업에 따른 대지내 배급수관(1991/DCIP/Ф200) 철거로          기존의 순환배관이 단절되어 추후 정체수로 인한 적수발생 및 상수도 공급에 문제가         발생될 우려가 높아 향후 아현2구역 주택재건축정비사업 구역내 기존관정비와 추가 연계         하여 정비하고자함.

- 순환배관을 위한 D=200mm, L=55m 관로부설(추가)

3. 처리 의견

가. 상기와 같이 추가 협의 사항을 아현2구역 주택재건축정비사업조합에 통보하여 재개발     관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 위치도 1부.

2. 급수협의조건(기협의) 1부.  끝.