문서번호	누수방지과-408
결재일자	2017.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	누수방지과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
차경호	유승효	강신재		01/11 구아미
협 조
	주무관		문성원

2017년 유량계 설비 유지관리계획

2017. 01.

상수도사업본부

(누수방지과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 유량계 설비 유지관리계획

유량계 설비에 대한 점검․교정검사 등 체계적인 유지관리를 통해 정상적인 기능 유지 및 계측 정밀도 향상으로 공급량 관리에 만전을 기하고자 2017년 유량계 설비 유지관리계획을 보고 드림.

관 련 규 정

Ⅰ

○ 국가표준기본법 제3조, 제14조                ----  2010. 4. 5.

- 유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

○ 수도법 시행규칙 제19조 및 제2항           ----  2010. 11. 29.

- 유량계 허용오차 범위(± 2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

○ 환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침” --- 2009. 1. 10.

- 유량계 허용오차(±2% 이내),  교정검사 주기(연 1회)

○ 서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)”   ---- 2014. 9. 1.

- 유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

- 유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

유량계현황

ⅡⅠ

용도별 유량계 현황(2017년 01월 기준)

[단위:개]

용도별 종류별	합 계	취 수	송 수	구 역	중블록	가압장	배수지
합 계	437	13	18	62	120	165	59
초음파	396	13	18	55	115	136	59
전자식	29	0	0	5	5	19	0
터어빈	12	0	0	2	0	10	0

※ 휴대용 유량계 : 14대(정수센터 6대, 수도사업소 8대)

유량감시시스템 15개소 : 본부 1, 정수센터 6, 수도사업소 8

2017년 업무 추진계획

ⅢⅡⅠ

유량계 시설관리 분야

① 유량계 신설 및 교체

- 대   상                                                 [단위 : 개소]

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강동
유량계 신설	3	-	-	-	-	-	1	2
유량계 교체	13	3	1	1	3	1	4	-
전송반 신설	3	-	-	-	-	-	1	2
전송반 교체	10	1	1	3	1	2	2	-

- 사업주체 : 수도사업소

- 사업기간 : 2017.  1.  1.~11. 30.

- 사 업 비 : 501백만

[단위 : 백만원]

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 동
사업예산	501	85	25	55	51	33	99	153

- 추진방법

• 사업소 : 설계 → 계약심사 → 발주 → 공사시행 → 준공

• 본  부 : 신설․교체 현장점검 → 분기별 추진계획 및 실적관리

② 취․송수, 구역, 중블록 유량계 교정검사 및 설비점검

- 대   상

구 분	수 량	비 고
취수 · 송수 유량계	31개소	취수 13, 송수 18
구역 · 중블록 유량계	180개소	구역 60(터어빈 2개 제외), 중블록 120
휴대용 유량계	14개	사업소 8, 정수센터 6
유량감시시스템	15개소	사업소 8, 정수센터 6, 본부 1

- 사업내용

• 유량계 교정검사 : 225개(취․송수 31, 구역․중블록 180, 휴대용 14)

• 유량계 설비점검 : 129개소(유량계 60, 전송반 54, 유량시스템 15)

• 유량감시시스템 웹(WEB) 수정 및 추가 1식

- 사업주체 : 누수방지과

- 사업기간 : 2017.  1.  1.~12. 31.

- 사 업 비 : 518백만원

- 추진방법

구 분	추 진 내 용
점검주기	• 교정검사 : 구역/취․송수 연 2회, 중블록/휴대용 연 1회(허용오차 ±0.5% 이내) • 설비점검 : 유량계설비(유량계실, 전송반, 유량감시시스템) 월 1회
점검방법	• 국가공인 교정검사기관 연간 단가계약으로 위탁관리(매월 과업실적 정산)

③ 가압장․배수지 유량계 교정검사, 설비점검 및 수선교체

- 사업내용

• 가압장․배수지 유량계 교정검사 : 214개소 (※터어빈 10개소 제외)

• 유량계 설비점검 : 394개소 (구역․중블록 180, 가압장․배수지 214)

- 사업주체 : 수도사업소

- 사업기간 : 2017.  1.  1.~12. 31.

- 사 업 비 : 464백만원

[단위 : 개, 백만원]

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
유 량 계	406	78	72	59	38	34	56	54	15
사업예산	464	97	87	51	52	42	61	56	18

- 추진방법

• 가압장․배수지 유량계 정확도 유지를 위하여 국가공인 교정검사 기관에서 연 1회 이상 교정검사 시행

• 사업소별 유량계는 매월 점검을 시행하고 점검지적 및 고장 개소는

당일 보수(수선) 조치하여 최적의 상태유지

④ 유량감시시스템 운영 및 기능개선

- 사업내용

• 정수센터 공정유량계(85개) 유량감시시스템 통합감시 구축

• 공정유량계 Web(웹) 페이지 구성 및 계측자료 D/B 축적

- 사업주체 : 누수방지과

- 사업기간 : 2017.  2. 1.~10. 31.

- 사 업 비 : 100백만원

- 공정유량계 현황

[단위 : 개소]

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
유 량 계	85	9	10	10	16	23	17

※ 배출수 계통 유량계(300㎜ 이하) 26개소 제외

- 추진일정

• 6개 정수장별 공정유량계 현장점검 실시

점 검 자 : 본부 및 정수센터 담당, 유량감시 보수업체

점검기간 : ‘17. 2월~3월(1개월)

점검내용 : 유량계 통신방식, 유량계별 적산 유․무, PLC 통신카드                   추가여부 등

• 공정유량계 유량감시시스템 통합관리 발주(5월)

유량계 업무관리 분야

① 유량계 유지관리 실태점검 실시

- 대    상 : 14개소(수도사업소 8개소, 정수센터 6개소)

- 점검대상 : 437개(취․송수, 구역, 중블록, 가압장․배수지)유량계 설비

- 점검시기 : 상․하반기 각 1회(5월, 11월)

- 점 검 자 : 본부, 용역업체, 사업소 담당

- 점검내용

• 유  량  계 : 동작상태, 청결상태, 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

• 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

※ 사업소 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

② 유량계 신설․교체대상 평가 실시

- 대    상 : 내구연한(11년) 경과 유량계

• 연도별 평가대상 현황                               [단위 : 개소]

연도별	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 이후
수량	437	76	17	42	25	277

- 교체방식

• 당초에는 내구연한 기준이 경과되면 교체하였으나 사전에 평가를 실시하여 교체대상 선정

• 평가결과 계측 불량 정도에 따라 교체 우선순위 결정

- 평가시기 : 2017. 7월

- 평가내용

• 계측 허용오차 기준(±1.5%) 연속 초과 발생 빈도

• 허용오차 초과여부는 최근 교정검사 측정자료 결과 값 활용

- 평가결과 조치계획

• 최근 3년간 교정검사 결과 구역유량계 경우 연속 3회 이상, 중블록  및 가압장·배수지유량계 경우 연속 2회 이상 허용오차 초과 발생한  경우 우선 교체대상으로 선정

- 교체 대상은 차기연도 예산편성에 반영하여 시행

③ 유량계별 공급량 변동사항 분석․공유 및 점검

- 대    상 : 유량계 437개소

- 점검시기 : 매일 09:00 ~ 10:00

- 점 검 자 : 본부 및 사업소 유량계 담당자

- 점검내용

• 사업소별 구역, 중블록 1일 공급량(전일/전년) 분석 자료 공유

→ 담당(유수율, 중블록, 가압급수지역), 담당과장, 사업소장

- 점검결과 조치사항

• 유량계 1일 계측량 증.감 변동폭 ±3% 이상 3일 지속시 자체 휴대용  유량계를 활용하여 비교측정 실시 및 지역 담당자 누수여부 확인

• 휴대용유량계로 비교측정 결과 ±1.5% 이상 → 본부 보고(자료 첨부)

- 사업소별 주간 공급량 변화량 게시판 업무공지《누수방지과》

④ 유량계 담당자 교육

- 1 차 : 유량감시시스템 운영매뉴얼 교육

• 대    상 : 16명(유량계 담당)

• 교육일정 : 5월(4시간)

• 장    소 : 본부 3층 전산교육장

• 교육내용 : 유량감시시스템 데이터분석 및 보정값 관리 등

- 2 차 : 2017년 유량계 관리과정

• 대    상 : 16명(유량계 담당)

• 교육일정 : 9월(2일 14시간)

• 장    소 : 1일차 서울물연구원(이론), 2일차 대현산배수지(실무)

• 교육내용 : 유량계 일반 및 비교측정 실무 분야

업무처리지침, 통신계통도, 오작동 응급조치 요령

초음파 유량계 종류 및 원리와 특징

유량계 비교측정 절차 및 현장실무 등

행정사항

Ⅳ   ⅢⅡ.Ⅰ

2017년 유량계설비 유지관리계획 알림(정수센터, 수도사업소)

가압장․배수지 유량계설비 유지관리 자체계획 수립 후 조기발주 시행

유량계 점검 시 교통통제 등 안전관리 사전준비 철저

유량계 시설물에 대한 일일, 주간, 월간점검 철저(사업소, 정수센터)

- 자체 휴대용 유량계 분기별 2회이상 활용

공정유량계 현장 점검 시 정수센터 업무협조 지원

붙임 : 2017년 유량계 현황 1부. 끝.