문서번호	정수과-205
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	01/12 이달영
협 조
	주무관			박근희

자양취수장 원수유량 증가에 따른

전염소투입설비 점검결과 보고

2017. 01.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

자양취수장 원수유량 증가에 따른 전염소투입설비 점검결과 보고

우리정수센터 원수비 절감을 위한 원수취수량 조정에 따른 취수장(자양ㆍ강북) 전염소 투입시설 점검결과를 아래와 같이 보고 드림.

▣ 점검일자 : 1.3 ~ 5

▣ 점 검 자

○ 구의정수장: 전문관 조평대, 기계운영주사보 유덕종

○ 자양취수장: 전문관 이천호

○ 강북취수장: 전문관 김대용

▣ 점검대상: 취수장(강북ㆍ자양) 취수펌프 및 전염소 투입설비

○ 취수장(강북ㆍ자양) 취수펌프 및 유량

강북펌프	수량	이론 유량	실 유량	자양펌프	수량	이론 유량	실 유량
866HP	1 대	3,000㎥/hr	3,800㎥/hr	992HP	1 대	4,800㎥/hr	5,700㎥/hr
1730HP	1 대	6,000㎥/hr	7,250㎥/hr	604HP	1 대	3,000㎥/hr	3,300㎥/hr
1730HP	1 대	6,000㎥/hr	7,250㎥/hr	992HP	1 대	4,800㎥/hr	5,700㎥/hr
1730HP	1 대	6,000㎥/hr	7,250㎥/hr	403HP	1 대	1,800㎥/hr	2,000㎥/hr
1730HP	1 대	6,000㎥/hr	7,250㎥/hr
866HP	1 대	3,000㎥/hr	3,800㎥/hr

- 강북 1730HP, 866HP 각1대: 10,690㎥/hr,  1730HP 2대 가동: 12,640㎥/hr

- 자양 992HP, 604HP 각1대: 8,700㎥/hr,  992HP 2대 가동: 11,000㎥/hr

○ 취수장(강북ㆍ자양) 전염소 투입설비

취수장	저장허가량		기화기(kg/hr)	투입기(kg/hr)	인젝터(mm)	수중급속 혼 화 기
	강북	24톤	113×2대	60×3대	Ø50×3대	15HP×2대
	자양	19톤	189×3대	60×2대 40×1대	Ø75×3대	-

▣ 점검결과 및 문제점

○ 자양취수장 전염소 투입위치 및 문제점

- 펌프흡입측 투입: 염소 용해수 디퓨져에 의한 펌프흡입측 투입(정상투입)

- 도수관로 투입: 염소 용해수 디퓨져에 의한 도수관로 투입

(관압에 의한 백업압력발생에 의한 염소용해수 투입불가)

⇒ 염소가스 고압배관 설계도면 검토에 의한 변경요청(첨부참조)

○ 강북취수장 원수량 최소 운영에 따른 전염소 투입결과 및 문제점

- 강북 원수유량 최소운영(3,800㎥/hr)에 따른 전염소 투입결과

강북취수장	원수 최소유량 (㎥/hr)	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	비 고
	투입기 용량 (kg/hr)	60	60	60	60	60	60
	지시 투입율 (mg/L)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6
	지시 투입량 (kg/hr)	3.8	4.2	4.6	4.9	5.3	6.1	SV
	실제 투입량 (kg/hr)	0	0	3.7	4.6	4.64	6.1	PV

- 강북원수 최소유량 시운전 결과 염소가스 투입 문제점

. 투입율 1.2mg/L미만: 염소가스 투입 불가(펌프1730HP 1대가동시 이상없음)

. 투입율 1.2mg/L이상~1.6mg/L미만: 위 표와 같이 정량투입 불량

. 투입율 1.6mg/L이상: 정상투입 가능

⇒ 강북취수장 최소유량 운영에 따른 전염소 투입설비 해결방안

○ 본부 및 강북정수장에 염소투입기 용량변경 요청

- 용량변경(안) : 60kg/hr 투입기 3대중 1대에 대해 용량 축소(28.3kg/hr)

※ 첨부: 염소가스 배관도 1부.  끝.