함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북취수장 전염소투입기 용량변경 검토 요청

1. 자양 취수장 원수유량 증가에 따른 시운전 결과 강북취수장 원수유량 감소로 인하여 전염소투입기 용량이 운전범위(10%이하)를 벗어나 정량투입에 어려움이 있는 바,

2. 적정 전염소가 투입되도록 투입기 용량변경 등을 검토하여 주시기 바랍니다.

◯ 강북취수장 원수유량 최소운영(3,800㎥/hr) 결과

- 전염소 투입기 운전범위 불감대로 정량투입 불가

강북취수장	원수 최소유량 (㎥/hr)	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	비고
	투입기 용량 (kg/hr)	60	60	60	60	60	60
	지시 투입율 (mg/L)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6
	지시 투입량 (kg/hr)	3.8	4.2	4.6	4.9	5.3	6.1	SV
	실제 투입량 (kg/hr)	0	0	3.7	4.6	4.64	5.6	PV

※ 강북취수장 전염소투입기: 60kg/hr×3대

- 소량 투입기 설치 검토(예, 28.3kg/hr 등).   끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
★전문관	조평대		정수과장	01/12 서한호
협조자
시행	정수과-212	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5446	/전송	02-3146-5409	/	cpd5726@seoul.go.kr	/	대시민공개