문서번호	고도정수반-176
결재일자	2014.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
라승보	이임섭	전결 03/21 代강신재

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

도달기지 호안 복구 실정보고 검토 보고

2014. 3.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

도달기지 호안복구 물량 누락 실정보고 검토

올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사와 관련 도달기지 호안 원상복구에 대한 물량 누락 실정보고 검토임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 4. 5.(4차분  ’14. 3. 20. ~ ’14. 4. 5.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜건화

시공사 실정보고

○ 실정보고 내용

- 도달기지 호안 복구 연장 증가 : 39.86m → 55.37m(증 15.51m)

- 설계서에 호안복구 콘크리트만 반영되어 있고 호안블럭 자재는 누락

- 공사비(도급액) 증 21,814천원

단위 : 천원

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
직접공사비	2,102	15,003	12,902
간 접 비	1,174	6,660	5,485
도급 공사비(합계)	3,276	21,663	18,387
관급자재비	5,920	9,347	3,427
총공사비	9,196	31,010	21,814

※ 적용된 신규단가는 공사계약 일반조건 제 Ⅶ.1.나항에 의거 협의단가 적용

(협의율 90.857%=(81.714+100)/2)

책임감리원 검토

※ 관련문서 : 도달기지 호안복구 누락 실정보고<건올감 2014-25, 2014.01.20>

○ 설계현황

- 호안 복구연장은 도달기지 쉬트파일 설치구간 폭 39.86m 만 반영

- 호안 복구시 콘크리트 물량만 반영되어 있고 호안블럭 자재 수량은 누락

○ 현장사진

도달기지 앞 호안	도달기지 뒤 호안

○ 책임감리원 검토의견

- 도달기지 되메우기후 원상복구시 주변 호안과 같이 원상복구를 시행키 위해서는 호안블럭 설치가 불가피하며,

- 도달기지 쉬트파일 구간 뿐만 아니라 작업구역 전‧후 호안도 손상이 불가피 하므로 실제 손상된 호안 55.37m 복구를 시행하여야 하고,

- 기존 호안블럭이 사각평판 콘크리트 블록으로 현재 생산되지 않아 가장 비슷한 I형 호안블럭으로 시공토록 관리주체인 한강사업본부와 사전 협의 완료한 실정이므로

- 손상된 호안 55.37m를 I형 호안블럭으로 복구하고 추후 설계변경시에 반영함이 타당할 것으로 판단됨.

공사관리관 의견

○ 감리단 의견을 검토한 바 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 실정보고서 1부. 끝.