문서번호	시설보수과-128
결재일자	2017.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		시설보수과장
김현태		01/12 김일운
협 조
	주무관		유영욱

유입(#2)펌프장 전기시설물 점검 보고

2017. 1

서울시난지물재생센터

(시설보수과)

유입(#2)펌프장 전기시설물 점검 보고

■ 2펌프장 전기시설물 점검 현황

품 명	2펌프장 감시반 PLC	2펌프장 저단 조목제진기 LOP
수 량	PLC 판넬 4면	판넬 1식
제 조 사	LS산전
제조년월	2008년 7월

■ 점검 개요

- 점검 일자 : 2017년 1월 10~11일

- 점검 장소 : 2펌프장

- 점검 내용

2펌프장 전기시설물 점검 중 HMI에서 감시, 제어 불능 및 저단 조목제진기       조작 불가

■ 점검 결과

- 감시반 PLC는 아날로그 확장 베이스가 부식성 가스에 의해 정상적인 동작을       하지 못하였고,

- 저단 조목제진기는 LOP 내부 PLC와 인버터가 단종되어 수리가 불가함.

■ 조치 계획

- 전기업체에 PLC 확장베이스 교체, 프로그램 수정과 조목제진기 LOP 이설      작업을 의뢰하고자 함.

- PLC 확장베이스 교체 및 LOP 이설 비용 약 270만원(VAT포함).

※ 저단 조목제진기 LOP는 1펌프장 저단 조목제진기를 교체하면서 보관하고     있는 LOP를 재사용 함. 끝.