문서번호	인터넷통신과-192
결재일자	2017.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	황기원	01/13 이계헌

- 2016년 12월 -

전기시설 운영결과 보고

2017. 1

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2016년 12월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,312등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황

❍ 전기요금 납부내역

(단위 : 백만원)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	합 계
2015	105	106	87	83	78	86	102	105	99	78	89	103	1,121
2016	105	103	91	82	77	87	103	106	99	79	91	101	1,124
증감	0	-3	4	-1	-1	1	1	1	0	1	2	-2	3

❍ 분석결과(2015년과 2016년 12월간 비교)

▷ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

연 월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2015. 12	33,804	32,158	272,766	456,368	795,096
2016. 12	34,341	28,470	259,564	453,533	775,908
증 감	537	-3,688	-13,202	-2,835	-19,188

▷ 동력부분은 시설장비 가동시간이 많아 전년동월 대비 전력사용량이

소폭 증가하였으며, 조명부분은 LED조명 교체 등 에너지 절감노력으로

전년동월 대비 전력사용량이 감소

▷ UPS부분은 전체 서버수량이 전년 동월대비 225대(33%) 증가하였으나 서버 자원통합으로 전력사용량이 소폭 감소하였으며, 항온항습기의 경우 고효율 송풍기 교체로 인하여 전력사용량이 비교적 많이 감소함에 따라, 전체 전력사용량은 전년 동월대비 19,188(2.4%) 감소

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 늘어 전년동월 대비

22KW(1.8%) 증가

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 630kW(70%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

12월 운영실적

❍ 전기시설 안전관리용역 준공(완수)

▷ 대상시설 : 청사 전기시설 전반

▷ 용역인원 : 전기기사 1인 상주

▷ 용역기간 : 2016. 1. 8 ~ 2016. 12. 31(12개월)

▷ 준공금액 : 46,447천원

▷ 조치사항 : 검사자 지정 및 준공검사 완료(12.31)

❍ 전기시설 유지보수용역 준공(완수) - 재발주

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 수배전반, 축전지

▷ 계약기간 : 2016. 8. 1 ~ 2016. 12. 31(5개월)

▷ 준공금액 : 27,733천원

▷ 조치시항 : 검사자 지정 및 준공검사 완료(12.31)

❍ 클라우드센터 전기시설 보완공사 준공

▷ 사업기간 : 2016. 11. 8 ~ 2016. 12. 20

▷ 사업내용 : 분전반 6면 설치, 전기공사 1식

▷ 준공금액 : 총68,370천원

▷ 조치사항 : 검사자 지정 및 준공검사 완료(12.20)

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등(전기팀 직원)

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 전기시설 고장수리 및 노후전선 교체 등 32개소 정비완료 등

‘17년 1월 운영계획

❍ 2017년 전기시설 유지보수 및 안전관리 용역 착수

▷ 용역기간 : 2017. 1. 16 ~ 2017. 12. 31(12개월)

▷ 계약금액 : 115,241천원

▷ 계약업체 : ㈜휴콥, 대표 김경숙

▷ 사업규모

- UPS 3대, 발전기 3대, 축전지 3대, 수배전반 32면 유지보수

- 전기기설 안전관리요원 1인 상주(전기산업기사 이상 자격소지)

▷ 과업내용

- 시설장비 정기점검, 장애복구 및 처리결과 보고

- 소모자재 교체 및 유지관리에 필요한 기술지원

- 전기시설 안전운용을 위한 확인·점검 및 유지보수 등  끝.