문서번호	수도자재관리센터-4711
결재일자	2014.3.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
송경호		조현외	03/22 성시영
협조

『2014년도 수도계량기용』

플라스틱 설치봉인 재질시험 의뢰 결과 보고

2014. 3

수도자재관리센터

계량기관리팀

『2014년도 수도계량기용』

플라스틱 설치봉인 재질시험 의뢰 결과 보고

수도계량기 부속자재 플라스틱 설치봉인 구매와 관련하여 계약업체 주식회사 델타 생산공장에 출장하여 시료를 직접 채취하고 의뢰한 재질시험 결과를 보고함.

계약현황

건    명 : 2014년도 수도계량기용 플라스틱 설치봉인 구매

계약업체 : 주식회사 델타 (대표 유미영)

계약방법 : 수의계약 (연간단가)

계약금액 : 금96,221,400원(금구천육백이십이만일천사백원)

계약기간 : 2014.2.10 ~ 2015.2.9

재질시험 결과

의뢰기관 : 한국건설생활환경시험연구원

의뢰항목 : 봉인몸체(ABS), 봉인볼트(SWRCH), 봉인줄(STS304)

재질(화학)성분 결과

- 봉인몸체

재 질	시험항목	시험결과	시험방법
ABS	주성분 감별	Acrylonitrile Butadiene Styrene	KS M 0024:1997 (2007 확인)

- 봉인볼트

재 질	시험항목	기준치(%)	시험치(%)	결 과	시험방법
SWRCH	C(탄소)	0.08 ~ 0.13	0.08	적 합	KS D 1804:2003
	Si(규소)	0.1 이하	0.02	적 합	KS D 1673:2007
	Mn(망간)	0.30 ~ 0.60	0.37	적 합
	P(인)	0.030 이하	0.018	적 합
	S(황)	0.035 이하	0.017	적 합	KS D 1803:2003
	Al(알루미늄)	0.02 이상	0.04	적 합	KS D 1673:2007

※ SWRCH(Steel Wire Rod For Cold Heading) : 냉간압조용탄소강

- 봉인줄

재 질	시험항목	기준치(%)	시험치(%)	결 과	시험방법
STS304	C(탄소)	0.08 이하	0.07	적 합	KS D 1804:2003
	Si(규소)	1.00 이하	0.44	적 합	KS D 1801:2003 (ICP-OES)
	Mn(망간)	2.00 이하	1.20	적 합
	P(인)	0.04 이하	0.030	적 합
	S(황)	0.03 이하	0.009	적 합	KS D 1803:2003
	Ni(니켈)	8.00 ~ 11.00	8.26	적 합	KS D 1801:2003 (ICP-OES)
	Cr(크롬)	18.00 ~ 20.00	18.08	적 합

※ STS(STainless Steel) : 스테인리스강

보고자 의견

재질시험 검사의뢰 결과 적합하므로 납품검사 후 납품 입고토록 하겠음

붙 임 : 시험성적서 3부.  끝.