“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	관악구청장(토목과장)
(경유)
제목	동방1교 재설치공사 관련 협의 회신

1. 관악구청 토목과-16620(2016.12.27.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 시행하는 「동방1교 재설치 공사」와 관련하여 차집관로 이설 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 기존 차집관로는 시공한지 약30년이 경과되어 노후화된 상태로, 공사 중 진동, 굴착 등으로 인해 기존관로 연결부 이격 발생 등 기존 구조물 손상 방지 대책 수립 후 시행

나. 차집관로의 오수흐름이 원활하도록 최대한 직선으로 차집관로 유수 흐름방향으로 설치하되, 관로 유실방지를 위해 관로 주변에 360도 보호 콘크리트 설치

다. 주요 공종 시행 시 서울시 및 ㈜서남환경에 사전 연락하여 입회하에 공사 시행하고, 주요공종은 전,중,후 사진 촬영 후 제출

라. 차집관로는 항시 다량의 오수흐름과 가스발생이 있으므로 부식저감,연결부 누수방지,조도계수가 좋고,내구성,관로상부 내압에 유리한 관종으로 설치(흄관은 차집관로에 부적절)

마. 공사 시 차집관로 오수가 하천으로 누출 일체 금지 조치.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강청금		전문관	박만헌		물재생운영팀장	代전경조		물재생시설과장	01/13 이철해
협조자
시행	물재생시설과-789	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/		/	대시민공개