문서번호	운영과-447
결재일자	2017.1.16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
이상영		박한수	01/16 정종기
협 조
	주무관			염진록

제2.3처리장 지하 공동구 수중펌프 고장보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

제2.3처리장  지하 공동구 수중펌프 고장보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2.3처리장 지하 공동구에 설치되여 운영중인 수중펌프 고장발생 및 배관노후 부식으로 누수되어 아래와 같이 긴급 조치하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2017.01.02.~01.12

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 염진록, 주무관 이상영.

점검대상 : 제2.3처리장 공동구(기계실) 운영실태

2		시설현황

설치장소	형 식	용 량	설치년도	운영실태	비고
제2소화조 공동구	수중펌프	3.7KW	‘01년	제2공동구 배수용
제3보일러동 지하 기계실	수중펌프	7.5KW	‘02년	지하 기계실 배수용

3		점검내용

제2처리장 소화조 지하관랑 배수용 수중펌프 점검결과 장시간 사용으로모터코일이 손상되고 일체형 설치장치가 부식으로 파손되어 재 사용이 곤란 긴급교체가 요구됨

제3처리장 가온보일러 지하실 배수용 수중펌프는 장시간 사용으로 모터 손상과 배수배관(SPP80A) 부식으로 누수가 발생 긴급 보수가 요구됨

4		조치계획

#2소화조 지하관랑 수중펌프는 손상된 수중펌프와 일체형 수중펌프 설치대가 파손되어 재 사용이 불가하여 긴급으로 교체

#3가온보일러 지하기계실 수중펌프 점검결과 노후로 케이스 부식으로 재 사용이 불가함에 따라 교체하고 부식된 배수배관(80A*15M)을 교체하고자 함

제2.3처리장 지하관랑 및 기계실 수중펌프 수리는 긴급성이 요구되고 레일식 일체형 수중펌프 설치는 전문성이 요구되어 전문업체에 의뢰하여 긴급으로 시행하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 4,950,000원(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.