문서번호	정수과-152
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		代정희중	03/24 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 3. 21. (금)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 03. 21. (금)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
172,741	78,024	94,717	171,523	99.29	5.52 (5.00)	3.10 (4.99)	2.97 (4.19)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	3.85	2.45	3.49	2.18	3.71	2.36
pH	7.43	7.50	7.47	7.56	7.60	7.56
알칼리도(㎎/L)	-	43.29	-	44.42	-	47.02
NH3-N(㎎/L)	0.09	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07
잔류염소(㎎/L)	-	0.32	-	0.33	-	0.30

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.034	0.032	0.033	0.033	0.031	0.032	0.033	0.032	0.033
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.38	0.35	0.36	0.36	0.32	0.34	0.34	0.33	0.34
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	32	20	26	24	12	18	18	6	12

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
-	-	-	7.77	8.52	8.37	강북	구의	강북	구의	-	-	0.35	0.37
						-	2.60	-	2.01

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	야)14명	정수장 : 9명, 취수장 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	23:08	암사아리수정수센터	정영만
	23:09	뚝도아리수정수센터	신정헌
2차	05:11	암사아리수정수센터	장재필
	05:12	뚝도아리수정수센터	심선보
연동 전달사항		야) * 보안점검철저 * 안전사고 예방철저

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항

1. 절전부하관리

펌프 가동 내역
시간	취수	시간	송수
10:00~17:00	1/0 → 0/1	10:00~17:00	1/0 → 0/1
17:00~	1/0	17:00~	1/0

2. 전염소 설정 값 변경(0.65→0.55㎎/ℓ)  (12:40)

2. 염소투입 관리동앞 CCTV 화면 떨림현상 업체 정비 완료 : 정수시설과 노성제주임

3. 응집지 5지 응집기(1열) 체인카프링 수리완료 (업체) : 정수시설과 이정원팀장

4. 응집기 전단 통합 수로 스컴 제거 작업 실시(2회) ( 09:30~11:00,14:00~16:00)

↳ 통합수로 고압펌프 2개 (응집지2지,응집기6지)설치 완료

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	1. 침전지 5호지 응집지 응집기 패들 체인카프링 수리완료 후 담수 중(19:00~ ) ↳ 담수완료 및 안정화 후 정상 통수예정
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.