문서번호	도시철도설비부-607
결재일자	2017.1.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
박철호		이명수	01/16 정찬웅
협 조
	설비공사과장			황영일

우이-신설 도시철도 민간투자사업

제12차 기계분야 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

우이-신설 도시철도 민간투자사업

기계분야 제12차 공정회의 결과보고

우이-신설 도시철도 민간투자사업의 원할한 사업추진 및 공정관리 확인을 위한 기계분야 공정회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일  시 : 2017. 1. 12.(목)  15:00~ 17:30

○ 장  소 : 우이선 현대로템 현장사무실

○ 참석자 : 12명

- 본  부 : 설비계획과장. 공사관리관 5명

- 외  부 : 공구별 기계감리원 4명, 시공사 2명

□ 보고현황

○ 보고방법 : 회의자료에 의거 각 공구 감리원이 보고

○ 보고내용

- 각 공구 공정별 추진현황

- 승강장안전문 및 승강설비(E/V, E/S) 추진현황

- 각 공구별 현안사항 및 기타사항 등

□ 회의결과

○ 1 공구 : 토목분야 누수로 인한 건축분야 마감 지연

- 승강로 자재반입구 이용(2월10일)에 따라 승강설비 설치 지연예상

- 천정 마감(2월말 예상) 지연으로 소방시설 완공검사 지연예상

- 집수정 내부청소 미비(1월말 예상) 등으로 펌프 설치 지연

- L02정거장 옥상 마감(2월말 예상) 지연으로 공조기 시운전 불가

○ 2 공구 : 3월까지 모든 공정 완료 예상

- 엘리베이터 설치팀 집중배치로 2월10일까지 조속 마무리

○ 3 공구 : 외부구조물과 연계된 토목공정 지연

- 승강시설, 본선 송풍기, 집수정 펌프 설치 지연

- 도로 복구(3월 예상) 지연으로 상수도 시수 인입 및 정화조 오수배관 연결 지연(소방 및 정화조 준공검사 지연 예상)

○ 4 공구 : 환승통로 관련 엘리베이터 설치 지연

- 환승통로 구조물 지연으로 엘리베이터 설치 지연

- 집수정 내부청소 미비로 배수펌프 설치 지연

□ 지시사항

- 17년 2~3월에 엘리베이터 설치가 집중되어 3월중 완공에 어려움이 예상되므로 타 공종과 협의하여 일일 공정표를 작성하여 추진할 것

- 샘플 시공한 승강장안전문 출입문 개폐 표시등은 눈부심이 있으므로 이를 방지할 수 있도록 시공하기 바람

- 현시점에서 선행공정 지연으로 인한 기계설비 공정이 지연되지 않도록 후속 공정에서 책임감을 가지고 독려하고 보고 하여 주기 바람

- 매번 강조하지만 안전이 현장의 최우선 가치임을 명심하고 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바람(안전사고 발생시 하도급업체에게도 책임이 있음을 전달)

- 설명절대비 철저한 현장관리로 도난 및 화재예방에 만전을 기할 것

- 7월29일 개통에 지장이 없도록 모든 역량을 집중할 것

□ 향후계획

○ 2017. 2. 9.(목) 제13차 기계분야 공정회의 실시

붙임: 1. 공구별 공정회의 자료 1부.

2. 공정회의 참석부 1부.

3. 공정회의 진행 사진 1부.  끝.