문서번호	시설관리과-1397
결재일자	2017.1.16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		권승계	01/16 김기상
협 조

유수장애 시설물 검토결과 보고

(노량진동 330)

2017. 1.

남부수도사업소

시설관리과

유수장애 시설물 검토결과 보고

(노량진동 330)

동작구청으로부터 하수박스 내 유수장애 상수도관 이설요청에 따른 현장 확인 완료하고 그 결과를 보고 드림.

현   황

○ 요청공문 : 안전치수과-16754(2016.10.28.)

○ 문서제목 : 유수장애 시설물(상수도관, 통신관) 긴급 이설요청

○ 위    치 : 동작구 노량진동 330

○ 유수장애 : 상기위치 하수관거에 상수도관이 통과

보고 내용

○유수장애 관로 현황

연번	위 치	상수관로 현황	비 고
1	노량진동 211-44	1991/COP/50mm	배수관
2	노량진동 124-10	2004/SSP/20mm	인입선

○ 연번1번 : 확인굴착 결과 노량진동 211-58~211-56번지에 상수도관이 연결되어 있으므로, 211-44 앞의 50mm관은 철거하고 관말처리 할 수 있음.

○ 연번2번 : 80mm에서 분기된 노량진동 124-10번지의 인입선 20mm는 철거하고, 그 앞의 배수관 1987/DCIP/100mm의 관에서 분기하여 인입선 부설해야하는 실정임.

조치 의견

위와 같은 실정으로 『사당1동외 14개동 상수도공사』연간단가업체인 ㈜부경건설 대표 유부기에게 유수장애 시설물 이설을 위한 작업지시를 하고자 합니다.

○ 공사내용

- 공사개요 : 상수도관 철거 및 인입선 부설

- 공 사 비 : 1,500천원

- 이설개요 : D=50mm, L=1m 철거, D=20mm, L=2m 철거 및 부설

붙  임 : 위치도 및 현장사진 1부.  끝.