문서번호	정수과-181
결재일자	2017.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
권오정		代장호	01/16 임철수
협조	정수시설과장		김긍채
	주무관		정인영

배슬러지 교반기 점검 보고

2017. 1.

정 수 과

배슬러지 교반기 검검 보고

배출수처리리시설 배슬러지교반기(1호,4호)의 고장이 발생

하여 점검 결과를 보고 합니다

□ 교반기 개요

○ 기    능 : 침전지에서 퇴수된 슬러지를 퇴적되지 않게 균일하게 교반시킴

○ 설치일자 : 2007. 8.

○ 제작업체 : 주영테크(주)

○ 용    량 : 18.5kw × 3대(1호,2호,4호), 18 RPM

※ 교반기 3호는 수중 교반기 임

□ 점검 내용

○ 점검일자 : 2017. 1. 12.

○ 점 검 자 : 권오정, 유병태(한국환경관리), 정인영, 이승수,

○ 점검결과

- 교반기(1호, 4호)의 모터는 구동하나, 감속기 축은 구동하지 않고

소음이 심하게 남

교반기 1호	교반기 1호 점검

교반기 4호	교반기 4호 점검

□ 보고자 의견

○ 교반기 노후화 및 장시간 사용으로, 감속기축과 기어 및  베어링

파손으로 추정됨

○ 현재 교반기 2대 고장으로 배슬러지 3호지 1곳만 운영하고 있음

※ 배슬러지 1지에 교반기 1,2호가 설치되어 있음

○ 배슬러지 교반기는 배출수공정에서 침전슬러지를 바닥에 쌓이지 않게

하며 슬러지를 균일화 시켜 농축조 부하를 감소시키는 기기로 현재 2대

가 고장으로 배출수공정에 문제가 있어 빠른시일내 수리하여야 함

○ 상기 고장사항을 정수시설과의 의뢰하여 수리코자 함. 끝.