문서번호	총무과-647
결재일자	2017.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	서울물연구원장
임승용		이성철	01/17 정득모
협조

2017년 서울물연구원 청사 소방계획

2017. 1.

서울물연구원

(총무과)

2017년 서울물연구원 청사 소방계획

2017년 청사 방화관리에 관하여 자위대 편성등 필요한 사항을 정하고 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있도록『화재발생시 행동요령』등 제도적 장치를 마련코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조 및 제53조

□ 공공기관의 방화관리에 관한규정(대통령령제22417호)

Ⅱ		추 진 개 요

□ 현  황 : 2부 1센터 11과 92명(`17. 1. 18현재)

□ 건  물

구 분	계	본 관	별 관
층 수	지하 1~4층	지하1층 지상4층	지하1층 지상3층
연면적	7,657.21㎡	4,973.57㎡	2,683.64㎡

□ 방화관리구역 : 서울물연구원 청사(본관,별관)

□ 적용범위

○ 청사 내 모든 건물, 전기, 기계, 가스 등 시설물

○ 청사에 근무하는 직원 및 공무직, 외부 입주업체의 상시근무자 등.

□ 소방설비 및 기능

○ 소화활동설비 : 화재의 진압에 필요한 제연, 연소방지에 필요한 설비

시설명	수량	기 능	비고
방화문	15	화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재안전 구역의 화염을 차단하여 인명을 보호하는 시설	본관 12 별관 3

○ 소화설비 : 물그밖의 소화약제를 사용하여 소화를 행하는 기계․기구 또는 설비

구 분	본 관	별 관	계	비 고
소화펌프	5.5kw 1, 2.2kw 1	5.5kw 1 2.2kw 1	4대
소화물탱크	12.4ton	5ton	17.4ton	본관:지하기계실, 4층 별관:지하기계실
소화기	79	49	128개
옥내외소화전	10	8	18개소
화재수신반	1		1식	당직실 설치

○ 경보설비 : 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

시 설 명	수 량	기 능	비 고
자동 화재 탐지 설비 감지기(회로수)	235	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물 내의 계자에게 발화 장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비	본151 별84
비상방송설비	1	비상시 방송할 수 있도록 설비된 시설	본1
비상 경보벨	18	비상시 경보 음향을 낼 수 있는 기기	본10 별8

○ 피난설비 : 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

시 설 명	수 량	기 능	비 고
유도안내 등	153	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설	본97,별56
완 강 기	3	화재시나 응급상황시 대피하는 용구	3층2,4층1
피난계단	3	관련법규에 의거 건물에 설치하는 비상대피 계단	본1,별2
일반계단	2	건물에 설치된 일반계단	본1,별1

Ⅲ		세부추진 계획

□ 방화관리자 : 총무과 청사담당

※ 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제5조 제1항3에 의해 선임

○ 권   한 : 청사 방화관리 업무와 관련 직원 지휘 통솔

○ 임   무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직 편성

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련․교육, 화기취급의 지도․감독 등

□ 분임 방화책임자 : 각과장

□ 자위소방대 조직

○ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제12조

○ 조    직

- 대장·부대장을 각 1인씩 둔다.

- 당해 기관에 근무하는 모든 인원으로 구성한다.

- 자위소방대는 지휘반, 진압반, 구조구급반 및 대피유도반으로 구성한다.

○ 임    무

- 대장은 자위소방대를 총괄·지휘·운용한다.

- 부대장은 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없는

때에는 그 임무를 대행한다.

- 지휘반은 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에

관한 훈련계획을 수립·시행한다.

- 진압반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

- 구조구급반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를

수행한다.

- 대피유도반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로대피유도

[주 간 (근무시간)]

				대 장
				원 장
				부대장
				총무과장
지휘반 (총무과장)			진압반 (수도연구부)					구조구급반 (미래전략연구센터)				대피유도반 (수질분석부)
총무과장			수도연구부장					미래전략연구센터장				수질분석부장
- 임무조정 - 훈련계획수립			- 화재진압 초동대응					- 인명구조 - 응급처치				- 대피유도 - 환자후송

[공․휴일 및 야간]

			화기책임자
			당직사령
통보연락팀						소 화 팀
당직원						당직원

□ 소방훈련 및 교육

○ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제14조

○ 훈련내용

- 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

- 2회 중 1회 이상은 소방관서와 합동 소방훈련 실시(11월중)

- 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함 실시

○ 연간 소방훈련 계획 세부내역

훈련 종류	교육훈련 내용	일 정												대상	장소	훈련 방법	비고
		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기초 훈련	･ 소화기, 소화전 소화설비 사용 방법						◦							전직원	강당	이론 실습
부분 훈련	･ 통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도등을 개별적으로 익히는 훈련													“	청사	이론 실습	필요시
종합 훈련	･ 조직적인 훈련											◦		“	청사	실습	합동 훈련
예방 교육	･ 담뱃불화재 ･ 가스화재 ･ 전기화재 ･ 유류화재											◦		“	강당	이론	기초 훈련과 병행

□ 소방점검

○ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조

○ 점검내용

구 분	점검일자	점검방법(점검자)	기 타
자 체 점 검	월 1회	자체점검(방화관리자)	실험실과 병행실시
작동기능점검	년 1회	작동기능점검(소방시설관리업자)
종합정밀점검	년 1회	종합정밀점검(소방시설관리업자)

- 자체점검을 실시한 경우에는 점검결과를 2년간 자체보관

- 작동기능점검을 실시한후 관할소방관서에 신고

- 종합정밀점검을 실시한 경우에는 30일 이내에 점검결과를 관할 소방서에 제출

□ 화재예방을 위한 준수사항 실천

○ 방화 순찰

- 순찰대상 : 화재발생 및 위험이 예상되는 청사 내 구역(본관, 별관)

- 순찰코스 :

․ 본관[①옥상층→②4층→③3층→④2층→⑤1층→⑥지하층]

․ 별관[①옥상층→②4층→③3층→④2층→⑤1층→⑥지하층]

- 순찰요령 : 매일 야간2회 순찰하고 특이사항 발견 즉시 시정 또는 보고하여

완전 조치토록 하며, 당직일지에 기록․유지관리

○ 평소 비상대피 통로(계단, 복도, 옥상출입문 등) 확인, 유사시 탈출에

지장 없도록 숙지

○ 소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리철저(충약․배치․관리⇒총무과)

○ 화기사용 제한

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

- 휴일 등 부득이 한 경우, 방화관리자(총무과장) 승인 득한 후 사용

- 화기사용 승인시 사용목적, 방법 등 면밀히 검토하여 위험하다고 인정 되는

경우에는 그 화기 사용을 제한

○ 기타 준수요구 사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청 자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단 한다.

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

○ 통제구역 지정․운영 : 관계자외 출입 금지

- 지정대상 : 전기실, 기관실, 통신실 중요연구실(실험실) 등

지 정 구 분	구 역 명 칭	통제 및 제한경고 내용
통 제 구 역 (본관,별관)	전기실	관계자외 출입금지
	기관실	관계자외 출입금지
	통신실	관계자외 출입금지
	중요연구실(실험실)	관계자외 출입금지

Ⅳ		화재발생시 행동요령

□ 행동요령

○ 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기

소화 등의 초동조치 시행

○ 화재발생 사실이 청사 내 전파되면 평소 편성 운영 중인 자위소방대의

팀 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행

□ 소화활동

[주간․평상시]

○ 1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층 내 비치용 소화기를 이용 진화작업

○ 2차진압 (발화 2분이내)

- 화재발생 동일 층 내 부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로

달려가 진화작업에 임한다.

○ 3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

[야간 및 공휴일]

○ 1차진압

- 화재를 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전 이용하여 1차진압 실시

○ 2차진압

- 당직사령은 당․숙직 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

○ 3차진압(자체 소방조직활용)

- 1․2차 진압실패지 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

□ 지휘소 설치운영

○ 화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영

○ 지휘계통에 의한 상황 보고

○ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

○ 소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리

□ 주요문서 및 물자 반출

○ 비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재 현장으로부터 안전한 곳으로 반출(1층 또는 옥외 일정한 장소)

○ 건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

□  응급복구

○ 불씨에 의한 재 발화 방지 및 통행로 정리

○ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업‘

Ⅴ		행 정 사 항

○ 본 계획은 연구원 청사 방화관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정

하고 있으므로 직원은 내용을 반드시 숙지하고 이행할 의무를 가짐.

○ 방화관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의

위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수

등 일련의 조치를 취할 수 있음.

○ 각 과장은 분임방화책임자로서 사무실(부속시설 포함)내에서 화기,전

열기 등의 사용제한 등 필요한 조치를 취하여야 함.

○ 상황변동에 따라 본계 획을 변경코자 할 때에는 방화관리자가 수정 ․ 보완하고 필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보함.

○ 본 계획은 별도 계획 수립시까지 유효함.

붙 임 : 1. 서울시물연구원 자위소방대의 조직 1부

2. 화재발생시 행동요령 1부.(당직실 비치용)

3. 소방시설 점검표 1부.  끝.