문서번호	급수운영과-524
결재일자	2017.1.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
류동경	김홍준	이규상		01/17 구아미
협 조
	주무관		박번수

2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획

2017. 1.

서울시상수도사업본부

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획

수질자동감시시스템을 안정적이고 효율적으로 운영하기 위해 2017년 운영목표를 설정하고 세부계획을 수립하여 체계적으로 추진하고자 함

1		추 진 방 향

□ 철저한 수질감시로 수질사고 예방 및 건강한 아리수 공급

□ 전문적이고 체계적인 유지관리로 안정적인 시스템 운영

2		운 영 현 황

□ 감시지점

계	생산과정(11)		공급과정(187)
	취수장	정수장	배수지․가압장	수도꼭지
198	5	6	99	88

□ 감시항목 : 탁도, 잔류염소, pH 외 12항목

□ 운영장비 : 수질자동측정기 281대, 전송설비 119대

3		운영 결과 분석

□ 2016년 평균 가동률 : 99.7%(시스템 점검 등 비가동 0.3%)

※ 과년도 연평균 가동률 : 99.4%(’13년), 99.7%(’14년), 99.8%(’15년)

□ 2016년 경보음 발생 현황

구 분		원 인	건	비율(%)
계			132	100
정상경보음 (62건, 47%)	염소 감소	야간‧관말 등 정체로 인한 자연소모	59	44.7
	탁도 상승	누수공사 등으로 인한 탁질 발생	3	2.3
오경보음 (70건, 53%)	운영환경영향	수압 및 전압변화, 공사 및 정전	35	26.5
	측정설비이상	측정기 고장, 점검 및 정도검사	27	20.5
	전송장애	전송설비 및 통신오류	4	3.0
	기 타	낙뢰 등 자연재해	4	3.0

□ 경보음 현황 분석

○ 정상경보음 : 일시적․국지적 수질변화에 의한 경보음 62건

- 염소감소 : 일시적인 잔류염소 자연 소모 59건

▶ 주요지점 : 야간․휴일 물 사용량 급감하는 관공서․학교 등(59건 중 46건, 78%)

▶ 발생시기 : 염소 소모량 증가하는 5~9월(59건 중 49건, 83%)

- 탁도 상승 : 누수공사 시 일시적 탁질 발생 3건(※ 퇴수 등 수질 확보 조치)

○ 오경보음

구 분		주요 원인	건	비율(%)	비 고
전 체			70	100
운영자 관리부분 31건, 44%	운영설비 이 상 ※ ’16년 저감대상	측정기 및 센서 이상	18	25.7	중점관리
		채수펌프 이상	1	1.4
		통신장비 이상	4	5.7
	운영관련	측정기보정(정도검사)	8	11.4
운영자 관리부분 외 39건, 56%	운영환경 영 향 (35건)	공사‧항 청소‧전용선	31	44.3	중점관리
		결로, 배수지 수위 감소	3	4.3
		유량 및 전압변화	1	1.5
	기 타	낙뢰 등 자연재해 등	4	5.7

○ 경보음 발생 추이(최근 3년)

- 전체경보음 : 정상경보음 및 오경보음 모두 약 30% 감소

- 정상경보음 : 89건(’15년) → 62건(’16년)로 감소

▶ 국지적 야간 정체지점 측정기 이설(홍제동 외 4개소)로 불필요한 경보음 해소

※ 2015. 7. 고도정수 통수로 공급과정 잔류염소 확보용이

- 오경보음 : 측정기 이상 등 운영자 관리 부분 감소(47건(’15년)→31건(’16년))

▶ 노후 측정기 16대 교체 등 철저한 유지관리 효과

○ ’16년 오경보음 저감 결과 : 목표(25건) 대비 2건 초과 달성

- 관리 대상인 ‘운영설비이상’에 의한 오경보음 저감(31건(’15년)→23건(’16년))

주 요 원 인	’15년 → ’16년 목표	’16년 결과
전 체	31 → 25	23	(2)
측정기 및 센서 이상	20 → 16	18	(△2)
채수펌프 이상	5 → 4	1	(3)
전송반 등 통신장비 이상	6 → 5	4	(1)

○ 예비(1단계)경보음

- 잔류염소 미달에 사전 대응을 위해 경보음발령기준(0.1mg/L 미만)보다 강화한 기준을 사업소 자체 설정하여 잔류염소 감시

- 설정방법 : 지역배수지 등 수계별 대표지점 선정 또는 전체 감시지점 대상

▶ 전체설정 : 배수지 0.25 와 수도꼭지 0.15

▶ 대표지점 : 배수지 0.25 또는 원거리지점 0.15

※ 현 운영 1단계 경보 기준 : 붙임2

- 2016년 예비경보음 발생 현황

전 체 건	유효한 건	비율
3729	84	2.3%

※ 유효한건 : 동일지점에서 경보음 발생과 해제를 반복(1시간미만 유지) 건 제외

- 문제점 : 경보음에 대한 긴장 완화로 실제적인 알람 효과 미비

4		2017년 운영계획

□ 2017년 추진 목표

○ 가동률 : 99.7% 이상

○ 오경보 10건(14%)저감(70건(’16년)→ 60건(’17년))

- 운영자관리부분 3건 : 노후측정기 교체로 오작동 저감(31건→ 28건)

- 운영자관리부분 외 7건 : 항 청소시 오데이터 미전송으로 오경보음 해소(39건→ 32건)

※ 공사․항 청소․전용선이상 중 ’16년과 ’17년 작업량이 동일하여, 비교가 용이한  ‘항 청소’를 지표로 선정(’16년 항청소에 의한 오경보음 7건 발생)

□ 추진내용

○ 노후 측정기 교체로 안정적인 수질감시(세부추진계획 2017. 1. 수립)

- 대 상 : 22대(내용연수 경과 42대 중 성능저하 및 고장이 잦은 측정기)

- 방 법 : 본부 급수운영과 일괄 구매 추진

○ 급수운영과 연계한 체계적인 수질감시(세부추진계획 2017. 1. 수립)

- 내 용 : 송배수관 정비 등 수질변화가 동반되는 공사 사전 파악 및 모니터링

- 방 법 : 본부 및 관할 사업소 중복 감시 및 효과 분석

○ 1단계(예비) 경보 기준 조정

- 다양한 현장 환경을 반영하여 사업소 자체 최적 기준 설정

- 배수지 등 대표지점을 선정하여 동일 공급계통 중복 발생 방지

- 유달 시간 등 염소 감소인자를 고려하여 경보(2단계)기준 보다 강화

<염소감소 인자>

‧ 유달 시간

‧ 수온

‧ 물속 유기물 농도

‧ 관 노후도 등

○ 데이터 품질 향상을 위한 기초 자료 확보

- 내 용 : 표출 데이터의 오류 사례 수집, 유형분류 및 패턴 분석

- 방 법 : 데이터 일일 상세 점검 및 오류여부 확인

- 활 용 : 오데이터 자동 필터링 시스템 개발(시스템 재구축 시 추진)

□ 유지관리 및 사업소 기술 지원

○ 여름․겨울철 피해대비 안전점검 : 2회(5월, 11월)

○ 노후 측정기 운영 실태 점검 : 2017. 5 ~ 7.

- 대 상 : 내용연수(10년) 경과 측정기 24 대

- 내 용 : 측정기 성능(정확도․재현성) 및 노후도 평가, 교체대상 선정

○ 유지관리 용역을 통한 전문기술 지원 : 2017. 1. ~ 12.

□ 교육 및 공동연수 실시

○ 직무교육 실시 : 2017. 6.

- 대 상 : 수질자동감시시스템 및 급수운영 운영자

- 내 용 : 급수운영과 수질감시 이해, 감시프로그램 실습

○ 수질자동감시시스템 공동연수 개최 : 2017. 4.

- 대 상 : 수질자동감시시스템 운영자 및 급수운영 관계자

- 내 용 : 급수운영에 직접적 활용을 위한 수질감시시스템 개선 방안

5		행 정 사 항

□ 사업소별 자체 추진계획 수립

○ 24시간 수질감시를 위한 시스템 운영 및 유지관리 방안

○ 1단계(예비) 경보 기준 검토 및 운영

○ 정도검사 및 부품 사전 확보․교체 계획

□ 수질자동감시시스템 운영결과 보고 : 매월 10일

○ 수질 측정값․ 가동률․비가동 내역

○ 송배수관 공사시 수질감시 및 검사 실적(공사완료 후)

붙임 1. 2016년 경보음 발생 현황 1부.

2. 사업소별 1단계(예비)경보 설정 현황 1부.  끝.