문서번호	총무과-3589
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	03/24 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2014.3)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 3월 23일(일)  날씨 : 맑음  온도 : 4.2~18.1℃  습도 : 33.2~87.0%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태										조명상태		비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		19.1	50±5	50.4			유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		19.7	55±5	54.6			“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		19.7	50±5	50.1			“
	2-1		00:00~24:00			20±2		19.4	50±5	51.1			“
	2-2		00:00~24:00			20±2		19.9	45±5	45.6			“
	3					20±2		19.1	50±5	50.9			“
	4		00:00~24:00			20±2		20.5	50±5	49.4			“
	4-1					20±2		21.0	50±5	47.3			“
	임시					20±2		21.1	50±5	48.1			“
전시실	제1실		08:30~18:00					21.0	28.7				07:15~19:20		환기,난방
	제2실		08:30~18:00					20.6	28.9				07:15~19:20		환기,난방
	제3실		“					19.4	33.4				“		“
	기획		11:40~18:00					19.3	31.9				09:00~02:30		“전시준비
홀	전시		08:30~18:00										08:50~19:20 20:00~02:30		환기,난방
	교육		08:30~18:00												“
사 무 동													사용자관리
강 당
카페테리아			11:00~14:00										-		환기
직원식당			08:00~09:30										-		환기
구 분				환기․조명 가동시간										비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~18:20
수장고 복도				-
교육동 복도				-
경비실 앞				-								17:00~08:00
사무동썬큰				-
주차장		지하2층		09~09:10,10~10:10,11~11:10,12~12:10, 13~13:10,14~14:10,15~15:10,16~16:10, 17~17:10,18~18:10,19~19:10,20~20:10								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								18:50~23:00
		옥상		-								18:50~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동										"
무대상부												-
하해장
기계실				07:00~07:10,14:00~14:10,21:00~21:10								사용자관리
전기실				07:00~07:30,14:00~15:00,21:00~22:00								"
발전기실												"
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)/								00:00~24:00/
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 1,238.0Gcal(금일 사용량 : 0.7Gcal)
- 냉동기 1호기 :	빙축열 축열량(전) :		%
- 냉동기 2호기 :	빙축열 축열량(후) :		%
- 지열시스템 :
- 증기보일러 : 2호기 – 09:00~익일09:00(수장고 가습 수시가동)
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 1층 남자장애인화장실 대변기 통수작업
○ 전시동,교육동 간이정화조 거름망 청소 및 부유물 제거
○ 지하1층 공조실 MCC판넬 점검 - 양호
○ 지하3층 주차장 강화출입문 손잡이 수리
※ 제3전시실 광개토대왕비 프로젝트 영상불량 전원차단 – A/S예정
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	13	4	3		6				주간	박용주
근무	13	1	3		6	3			주야	김동한,이덕형,남경오
휴무	조재성,최준호,한우진	비번	김영배,이재철,이재교,홍경래,원종권,박종태
특이사항 :