문서번호	정수과-377
결재일자	2017.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김경식		김효상	01/18 최석기
협조
	주무관		정갑평

2017년도 정수약품 수급관리 계획

2017. 1.

뚝도 아리수 정수센터

(정수과)

2017년도 정수약품 수급관리 계획

안정적 약품수급을 위해 ’17년 정수약품 수급관리 계획을 수립‧시행하여 정수생산 및 수질관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추진방향

□ 조달구매 및 본부 연간단가 계약물품을 통한 정수약품 구매

□ 적기 수급으로 장기보관 또는 과잉보관으로 인한 품질저하 및 위험예방

□ 약품투입시설 적정 운영관리를 통한 상시 투입기능 유지

Ⅱ		2016년 약품 사용 현황

□ 2016년도 취수량 및 생산량

○ 취수량 87,085,766㎥ (238,591㎥/일)

○ 생산량 86,506,177㎥ (237,003㎥/일)

※ ’16년 연생산량은 전년대비 21%감소(’15년 7월부터 3계열 현대화공사에 따른 생산량 감소)

□ 약품사용현황

○ 2016 예산집행 : *** *********************

(단위 : kg, 천원)

약품명		’15년 이월량	’16년 구매 및 사용량					비고 (용도)
			구매량	구매금액	사용량	사용금액	이월량
응집제	PAC(17%)	*******	*******	*******	*********	*******	*******	응집제
	PAHCS	*******	*******	*******	*******	*******	******
	소계	*******	*********	*******	*********	*******	*******
분말 활성탄	5%	*****	*	*	**	***	*****	이․취미 제거
	40%	******	*	*	*	*	******
	소계	******	*	*	**	***	******
폴리아민		*****	*	*	*	*	*****	여과보조제
표백분		***	*	*	***	***	***	소독제
가성소다(50%)		*******	*	*	******	*****	*******	pH조정 (알칼리제)
이산화탄소		******	*******	******	*******	******	******	pH(산제)
액화염소		******	*******	*******	*******	*******	******	소독제
폴리머		*****	*****	******	*****	******	*****	배출수처리
액화산소		******	*******	******	*******	******	******	오존
합계		*******	*********	*******	*********	*******	*******

○ 약품사용현황 (’14년 ~ ’16년)

(단위 : kg)

약품명		’14년	’15년	’16년	증감 (’15년,’16년)
응집제	PAC(17%)	*********	*******	*********	(증) 63.3%
	PAHCS	*********	*********	*******	(감) 40.6%
	소계	*********	*********	*********	(감) 6.5%
분말 활성탄	5%	*******	******	**
	40%	******	*****	*
	소계	*******	******	**
폴리아민		***	*	*
표백분		***	***	***
가성소다(50%)		*	*	******
이산화탄소		*******	*******	*******	(감) 71.6%
액체염소		*******	*******	*******	(감) 13.5%
폴리머		*****	*****	*****
액체산소		*	*******	*******	(증) 196%
합계		*********	*********	*********

- 정수약품은 당해연도 생산량과 원수수질에 따라 사용량이 달라짐

- ’16년 정수생산량 감소량(21%)을 감안한 경우, 전년대비 응집제 사용량은 약 18% 증가, 액체염소 사용량은 약 9.4% 증가

‧ 응집제는 2계열 침전지 개선완료로 PAHCS 사용량 41%　감소

‧ 고도 통수(’15년 7월)에 따른 분말활성탄 사용 중지 및 산소사용량 증가

‧ 강우량 증가 등의 영향으로 가성소다 신규 사용 및 이산화탄소 71.6% 감소

Ⅱ		2017년 추진계획

약품수급관리

□ 정수약품별 수급관리목표

약품별	재고량 확보기준 (상수도 시설기준)	수급관리목표	비 고 (정수약품 적정보관일)
응 집 제	30일분 이상	60일분 이상	‧ PAC-17% 6개월 ‧ PAHCS 3개월
알 칼 리 제	10일분 이상	20일분 이상
응집보조제	10일분 이상	20일분 이상
기 타 제 재	10일분 이상	20일분 이상

※ 상시투입약품 : 30일분 이상, 간헐적 투입약품 : 10일분 이상

□ 수급계획

○ 예산배정 : 756,000천원

약품명		’16년 사용량	2017년				비고
			구매 계획량		기준단가 (원/톤)	구매금액 (천원)
응집제	PAC(17%)	******	******		*******	*******	조달구매
	PAHCS	****	****		*******	******
분말활성탄		*****	*		*	*
폴리아민		*	*		*	*
표백분		****	****		*********	*****
가성소다(50%)		**	*		*	*
액체염소		****	****		*******	*******
폴리머		****	**		*********	******
액화산소		****	****		******	******	본부단가
이산화탄소		****	****		*******	******
과산화수소		*	***		*******	******
합계		******	******			*******

□ 구매방법

○ 조달구매┌다수공급자(2단계경쟁) : PAC

└ 제3자단가계약 : PAHCS, 가성소다, 폴리머, 표백분, 폴리아민, 액체염소

○ 본부연간단가 : 이산화탄소, 액체산소, 과산화수소

※ 다수공급자계약(MAS) 2단계 경쟁 (조달청고시 2016-18호)

‣ 대상┌ 1회 납품요구금액 1억 이상

└ 5개사 이상 납품대상업체 선정 + 종합쇼핑몰시스템이 추가 2인 자동선정

‣ 납품대상자 선정기준 : 표준 또는 종합평가결과 평가점수가 가장 높은업체

(평가점수가 동점일 경우 “추첨” 실시)

○ 장마철 등 사용량 예측 곤란으로 수급문제 발생 우려시 소량구매 수급 조절

○ 비상시 약품 수급방안 : 조달업체 공급 불가시 타 생산업체 구매 추진

□ 품질검사

○ 납품량 확인 : 납품차량별 계근(1차 공인계근, 2차 센터 자체계근)

○ 시료채취 : 반입차량별 약 500㎖ 시료 채취 후 혼합하여 단일시료 형성

○ 검사의뢰 : 공인검사기관을 통한 품질검사 의뢰

□ 재고관리

○ 유량계 및 약품저장탱크 수위계를 통한 실시간 재고량 확인

○ 약품수급기간(약 15일) 및 저장탱크 용량 등을 고려하여 수급 조정

○ 적기수급으로 장기보관 또는 과잉보관으로 인한 품질저하 및 위험예방

□ 구매일정                                            (단위 : 톤)

구 분	수량	2017년 구매계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
PAC17%	*****	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
PAHCS	***	**		**		***					***
폴리아민	*
액화산소	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
표백분	***						***
가성소다(50%)	*
이산화탄소	***	**	**	**	**	**			**	**	**	**	**
액화염소	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
폴리머	*			*
과산화수소	**			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

약품투입시설 운영관리

□ 약품저장 및 투입설비 현황

정수약품		저장용량	투입설비
응집제	PAC-17%	270㎥×4기 [6.5m(L)×6.5m(W)×6.4(H)]	튜브펌프 : 연동식, 18.3ℓ/min×2kg/㎤ (3대) (0.42ℓ/hr~1200ℓ/hr) 유량계 : 전자식, ∅10mm(54ℓ/hr~2700ℓ/hr)
	PAHCS	270㎥×2기 [6.5m(L)×6.5m(W)×6.4(H)]
분말활성탄		250㎥(60톤)×3기	중량제어식 활성탄공급기 : 디스크피더 (30~500kg/hr×2대) 건조공기공급설비 : 9.1㎥/min×8.0kg/㎤ (2대)
가성 소다	원액저장조 (50%)	95㎥×2기 [6.0m(L)×4.5m(W)×3.5(H)]	튜브펌프 : 연동식, 18.3ℓ/min×2kg/㎤ (3대) (0.42ℓ/hr~1200ℓ/hr) 유량계 : 전자식, ∅10mm(54ℓ/hr~2700ℓ/hr)
	희석저장조 (20%)	270㎥×2기 [6.5m(L)×6.5m(W)×6.4(H)]
폴리아민		2㎥×1기	침전지 말단에 수동 밸브형 각 1기 (※ 기존 3계열 폴리아민은 약품실 2층에 보관)

□ 약품투입시설 점검

○ 점 검 자 : 중앙제어실, 약품담당

○ 점검내용

- 일상점검 : 1일 1회 이상 점검

․ 누설(누액)이나 불용해 성분(고형생성물)에 의한 장해, 이상징후 조기발견

․ 약품저장량 파악 및 주입기, 배관, 밸브 등 점검․정비로 항상 양호한 상태 관리

설비	주기	주요 점검내용
저장설비	1회/일	- 재고량 확인 - 배관밸브류의 개폐상황, 누설(누액)의 유무 - 액위 변동상황 - 각종밸브, 배관 및 수위계 작동상태
약품 주입설비	1회/일	- 배관밸브류의 개폐상황, 누액의 유무 - 액위 변동상황, 각종 약품투입시설 이상음 및 정상작동 여부 - 각종밸브, 배관 및 수위계 작동상태 - 자동제어 관련 약품투입기 정량값(지시값, 계산값) 점검

- 수시점검

․ 정수약품 실재고 조사 및 약품수불부 비교      : 매주

․ 약품투입량 점검 및 보정                      : 매월

․ 응집제 이송배관 스트레나 청소 관리           : 분기별

․ 응집제 저장탱크, Day 탱크 청소 관리         : 필요시마다

․ 응집제, 가성소다 자동투입 최대투입용량 점검    : 우기전 사전점검

※ 약품주입기(응집제, 가성소다) 투입펌프 예비품(튜브, 스프링) 확보 비치

※ 정수약품수불부(일보) 및 유해화학물질 장비점검 기록부(주보) 기록

Ⅳ		행정사항

□ 자제관리시스템(상수도본부 시스템)에「2017년 정수약품 수급계획」을등록하여 정수약품 수급 시행

□ 약품투입시설 고장 발생시 정수시설과 통보 수리 조치

□ 월별 정수약품 사용현황 보고 : 익월 10일한(본부 수질과)

붙임  정수약품별 업체 현황 1부.  끝.