문서번호	역사도심재생과-819
결재일자	2017.1.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도심관리팀장	역사도심재생과장
김광현	양철수	01/18 양병현

2017년 광화문광장 전기 안전관리 계획

2017. 1.

도시재생본부

(역사도심재생과)

2017년 광화문광장 전기 안전관리 계획

광화문광장 전기설비를 전기설비기술기준 및 판단기준에 따라 체계적인 점검을 실시하여 전기로 인한 안전사고를 예방하고, 전기시설물에 이상이 없도록 안정적으로 전기를 공급하고자 함

□ 관련근거

❍ 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지) 및 동법

시행규칙 제32조(정기검사의 대상·기준 및 절차 등)

❍ 전기사업법 73조의3(전기안전관리자 성실의무 등) 및 동법 시행규칙

제40조(전기안전관리자의 선임 등), 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

❍ 전기안전관리자 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 2016-16호)

□ 전기설비 현황

설 비 명	규 격	수량	용 량	비 고
사용전압 / 계약전력	3Ø4W / 22.9kv-y	2회선	1,000kw	주：서대문SS/현교D/L 예비 : 순화SS/교보D/L
변압기	22.9kv / 380/220V	2대	500kva	분수설비 / 조명/전등,전열
수 ․ 배전반	고·저압반	15면	380/220v	고압반 : 8면 저압반 : 7면

□ 전기안전관리자 선임 현황

❍ 전기안전관리자(원) : 공업7급 김광현 / 공업7급 김 욱

- 전기설비 계약용량 1,000kw이상의 시설은 안전관리자 상주 선임

□ 안전관리 이행계획

❍ 안전관리 규정 운영관리

❍ 안전관리업무의 유지·운영 계획 관리

❍ 안전기설비 점검·측정·검사 계획 관리

❍ 운영관리자 안전관리 교육

❍ 전기설비 사고 및 재해대책 예방

□ 세부적 추진내용

❍ 상시 전기설비 점검

- 일일점검 : 일일 순회점검 및 장애사항 정비

- 주간점검 : 수배전반 주요부위 온도측정

- 월간점검 : 전기설비 상태 측정 등 점검 관리

- 반기 및 연간 점검 : 절연저항, 온도열화상, 접지저항 등 측정

- 기타 특별점검 등 : 필요시 시행

❍ 전문기관(한국전기안전공사) 안전점검 실시

- 검 사 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 3년(법정검사)

- 검사내용 : 광장 변전실 특고설비 계통(22.9kv) 설비 검사

- 검 사 료 : 전기안전공사 법정수수료

❍ 전기설비 안전관리 교육

- 교육기간 : 연중 상시교육

- 장    소 : 광화문광장 상황실

- 교육대상 : 안전관리자(원)등 상황실 근무자

- 교 육 자 : 전기안전관리자

- 교육내용 : 전기설비 위기관리 매뉴얼(정전시 복구요령 및 안전수칙 등)

□ 기대효과

❍ 전기안전관리 규정 및 전기설비 안전관리 계획서에 의해 전기안전       관리자 책임아래 체계적이고 규칙적인 안전관리 업무를 수행함으로써

광화문광장 전기설비의 안정적인 유지관리 등, 사전예방 관리로 전력       시설의 안정화 도모

붙임 : 1. 광화문광장 전기안전관리 규정 1부.

2. 광화문광장 정전대응실무 매뉴얼 1부. 끝.