함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	광암정수센터 정수지 계단설치공사에 따른 급수운영 통보

1.  광암정수센터 정수지 계단설치 공사와 관련 계단 미설치된 잔여 정수지를 다음과 같이 가동 중지 예정이오니, 급수운영 및 수질업무에 참고하시기 바랍니다

가. 정수지 계단설치 공사 개요

○  대상     : 정수지 11개지 계단설치

○ 공정율  : 7개지 설치 완료(1~3지,5~8지)

○ 가동중지 예정인 정수지 : 3개지(9~11지), 급수운영에 이상이 없을 경우 4지 중지

나. 작업일정

○ 사전작업  : 계단설치 완료된 3개지(1~3지) 청소 및 담수후 통수 예정

○ 통수예정일 : 2지(3월24일), 1지(3월25일), 3지(3월26일)

※ 유속변화가 최소화되도록 장기간에 걸쳐 서서히 밸브조절

○ 가동중지 예정인 정수지 : 3개지(9지-3월26일, 10지-3월29일, 11지-4월2일)

※ 4지(미정, 급수운영에 이상이 없을 경우 중지)

다. 송수밸브 개도율 현상태 유지

- 청담계통  ․ 우면계통 송수배관 연결된 바이패스 밸브(1350mm) 오픈상태  유지

-  정수지내 청담  ․ 우면  수계분리 밸브(2200mm) 클로즈 상태 유지

라. 강동수도사업소 및 광암정수센터는 공사기간 동안 급수운영 및 수질 변화 등 이상유무를 확인할수 있도록 상시 모티터링 실시. 끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
★주무관	강석규		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	03/24 이철해
협조자	주무관	양봉우
시행	정수운영과-443	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개