등록번호	안전치수과-1291		지하수팀장		안전치수과장		안전건설국장
등록일자	2017.1.18.
			김덕춘		신대식		01/18 이우룡
결재일자	2017.1.18.
공개구분	대시민공개
			협조
http://98.2.9.72:3100/bms/cz/cb/snd/retrieveDocSanctn.act#a 2017년 지하수 및 기전설비 유지관리 계획 보고
안전건설국 안전치수과

2017년 지하수 및 기전설비 유지관리 계획 보고

관내 지하수의 수질 및 이용시설을 주기적으로 관리하여 지하수의 영속성을 확보하고, 기전시설물에 대한 사전 점검·정비를 시행하여 무결점 상태로 유지관리 함으로써 각종 안전사고 예방과 쾌적한 도시환경 조성에 만전을 기하고자 함.

지하수 유지관리계획

지하수 개발 관련 법률

- 『지하수법』제7조(지하수 개발·이용 허가), 제8조(지하수 개발·이용 신고)

지하수 보전, 관리 관련 법률

- 『지하수법』제9조의5(지하수 개발·이용 시설의 사후관리 등)

- 『지하수법』제17조(지하수의 관측 및 조사 등-이용실태 조사)

- 『지하수법』제20조(수질검사 등)

- 『서울특별시하수도사용조례』제25조(하수배출량의 조사)

지하수 원상복구 관련 법률

- 『지하수법』제15조(원상복구 등)

Ⅰ		지하수 및 해수 이용시설 현황

○ 유출 지하수(유출수)

합 계	건축물	전력구	통신구	지하철	공사장	기 타
169	77	11	11	65	4	1

○ 지하수 이용시설(관정)

구 분	계	생활용수	음 용 수	공업용수	비고
계	129	126	-	3
허가시설	24	24	-	-	100톤 초과/일
신고시설	105	102	-	3	100톤 이하/일

○ 해수 배출업소 : 145개소(일식, 횟집, 일반식당 등)

Ⅱ		지하수 수질검사 계획

가. 수질검사의 목적

사용중인 지하수의 수질이 이용 목적에 적합한지를 주기적으로 검사       하여 오·남용으로 인한 인명 피해를 예방하고, 지하수 영구 보전관리를       위한 정보화 및 관리계획 수립에 활용

나. 검사주기(지하수의 수질보전등에 관한 규칙 제12조)

음용수 (46항목)	생활용수 (19항목)	공업용수 (14항목)	오염취약시설 (19항목)	민방위시설 (46항목)	수질측정망 (19항목)
2년 1회	3년 1회	3년 1회	년2회	음용(년4회)	년2회

※ 오염취약시설 : 주유소, 재래시장 등(12개소)

※ 공업용 : 폐수 배출시설을 설치한 사업장(주유소)

다. 검사방법 : 담당공무원이 현장에서 샘플을 체취하여 봉인하고 전문                   검사기관에 의뢰(서울특별시 보건환경연구원 등)

라. 검사비용 : 사용자 부담 (음용수 : 267,700원, 기타 : 137,800원)

마. 수질개선 명령 및 과태료 징수

․ 용도에 따른 수질불량 : 수질개선명령(3개월) 또는 이용허가 취소

․ 수질검사 등 미이행 시 : 과태료 부과(100~400만원)

Ⅲ		지하수 이용실태 일제조사

가. 조사대상

합 계	지하수관정	유출지하수	해수사용업소	비 고
443	129	169	145

나. 기 간 : 년중 1회 (9월~12월)

다. 조사목적

․ 지하수 시설의 사용자 변경, 전기설비, 펌프용량 등 제원조사

· 지하수 개발 당시 신고한 시설기준 및 목적 외 사용 여부 확인

라. 조사방법

․ 지하수팀 직원이 사용자에게 사전 유선 통보 후 현장 방문 조사

마. 결과조치

․ 경미한 변경사항은 현장 시정조치

․ 시설용량, 개발용도 및 사용자 변경시에는 신고토록 홍보

․ 다음 연도 3월까지 시스템 입력 및 국토교통부 및 서울시에 보고

Ⅳ		출수량(하수배출량) 조사

가. 조사목적

․ 서울특별시 하수도사용조례에 의거 적정한 하수도 사용료 부과를          위한 기초자료로 활용

나. 조사대상

합 계	지하수관정	유출지하수	해수사용업소	비 고
315	1	169	145	유량계 미설치 업소

다. 조사시기 : 년 2회(5월, 11월)

라. 측정방법

․ 지하수팀 담당 직원이 현장 출장하여 순간유량계, 계량용기, 펌프양        수능력, 저수조 규격 등으로 측정 확인

마. 행정사항

․ 조사결과를 서울시 물재생계획과, 중부수도사업소에 통보

Ⅴ		보조관측시설 운영 및 개발계획

가. 관내 보조관측망 현황

○ 기존시설 : 8개소

(덕수중, 회현체육센터, 장충단공원, 명동분수, 한옥마을, 의주로공원, 응봉근린공원,     광희초등학교)

○ 개발 예정 : 1개소

나. 설치목적 : 지하수의 변동실태를 정기적, 장기적으로 관측·감시하여                  지하수 환경변화 등 원인 분석

다. 검측항목 및 방법 : 지하수 수위, 수온, 전기전도도 등을 원격 감시                            (자동관측 시스템으로 실시간 검측)

라. 행정사항

․ 관측 자료를 물관리정책과에 통보함으로서 서울시 및 전국의 수위변        동 상황 등 분석에 활용하여 장기계획 수립

마. 2017~2018년 보조관측시설 개발 계획

○ 2017년

․ 위    치 : 경기여자상업고등학교 주변 (중구 중림동 소재)

․ 사업내용 : 관정 위치 발굴 및 개발(관경 : 200mm, 깊이 200m)

․ 추진일정 : 2017. 03 ~ 07월(해당학교 및 교육청과 협의 필요)

․ 소요예산 : ￦20,000천원

○ 자동관측시스템 및 전기설비 설치는 추경예산 확보 등으로 시행

Ⅵ		민방위 비상급수시설 관리

- 관련근거 : 『민방위기본법』제15조(민방위 준비-시설)

- 시설현황 : 호텔롯데 등 13개소(정부지원시설1, 자치구시설2, 민간시설10)

- 시․자치구 합동점검 실시(년 2회)

- 자체 점검 실시 : 비상발전기, 모터펌프 정상 작동 여부 등(월 1회)

- 동 주민센터 민방위 담당직원 장비 작동 교육 실시(년 2회 이상)

(을지훈련 시작 전 및 업무 담당자 교체 시)

기전시설 유지관리 계획

Ⅰ		지하보도 기전설비 유지보수

가. 지하보도 기전시설 현황(별첨 자료 참조)

나. 2017년 관리 및 점검 보수

- 조명기구 등 전기시설 유지 보수(일반조명 2,198등, 비상등185등)

- 배수펌프 및 발전기 등 기계시설 유지 관리(펌프 22대, 발전기 11대)

- 자체 및 외부점검 결과 부품소손, 고장 등 경미한 사항은 보유 자재         활용하여 담당 직원이 즉시 교체 및 정비

- 기능 저하 및 불량시설 등 예산이 수반되는 대규모 수선이 필요한         경우 전문 업체와 계약하여 공사시행

- 예산 범위 내에서 노후 등기구를 LED로 교체

- 2017년 예산 : ￦43,773천원

Ⅱ		지하보도 조명설비 개량공사 시행

가. 관련근거

․ 공공기관 에너지이용 합리화추진에 관한 규정(고효율기자재 사용)

(통상산업자원부 고시 제2016-97호)

[별표 6] 연도별 LED보급 목표(제11조 관련)

구분	‘13	‘14	‘15	‘17	‘20
신축 건축물 (설치 비율)	30% 이상	45% 이상	60% 이상	100%	-
전체 건축물 (보급 비율)	40%	50%	60%	80%	100%

나. 조명설비 LED 개량 현황(지하보도)

지하보도명	교체완료	교체예정	비 고
남산입구 지하보도	281등		2016
한국은행앞 지하보도	103등		2015
중앙우체국앞 지하보도	136등		2014
충무 지하보도	37등		2015
시청사 연결통로	45등		2012
회현 지하보도	21등	28등	2013
남대문 지하보도		587등
덕수궁앞 지하보도		313등	*
서울역앞 지하보도		586등	*
서울역우체국앞 지하보도		61등
10 개소	623등	1,575등

다. 2017년 LED 개량 계획(안)

․ 덕수궁 지하보도 : 현재 서울시 도시기반시설본부에서 시행중인 『세종대로 역사문화특화공간 조성사업』이 덕수궁 지하보도와 연결되는  공사이므로 덕수궁 지하보도 내부 인테리어 공사(천정재 및 LED 교체)를 포함할 수 있도록 요구

․ 서울역 지하보도 : 민간기업(서울스퀘어빌딩)과 지하보도 환경개선사업 지속 협의 추진

․ 기타 지하보도 : 2017년 추경예산 확보 및 기전설비 유지보수 예산 범위 내에서 연차적 시행

․ 2017년 예산 : 43,773천원

Ⅲ		지하보도 청소용역 시행

가. 용역발주 계획

․ 대상시설 : 서울역우체국앞 지하보도 등 10개소

․ 용역기간 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31

․ 발주완료 : 2016.12월 조기발주하여 시행중에 있음

․ 계약금액 : ￦195,495천원

나. 용역 수행 내용

․ 지하보도 청소 및 위생 관리(노숙자에 의한 악취발생 최소화)

․ 제설 및 수방근부 단계 발령시 제설작업 등 특별근무

․ 작업시간 : 06:00 ~ 16:00(연중무휴)

Ⅳ		재난상황실 및 저류조 유지관리

가. 관리대상 시설

․ 재난종합상황실 통합관제시스템 및 6개 빗물 저류조

나. 주요설비

․ 재난상황실 : 빔프로젝트, DID, 원격감시 및 제어시스템, PC 등

․ 빗물저류조 : 모터펌프 및 수문제어설비, CCTV, 수위계측기 등

․ 관내 주요 도로 및 청계천 영상 수신장비, 지하유출수 펌프시설 등

다. 유지보수 계획

․ 소규모 고장 발생 시 자체 보수(자재구매)

․ 대수선 필요시 전문 업체 위탁 수리하여 상시 가동상태 유지

․ 소요예산 : ￦11,380천원

Ⅴ		명동 분수대 유지관리

가. 시설현황

․ 시설위치 : 중구 명동9길(외환은행 본점 주변)

․ 분수노즐 : 40세트(직선 26세트, 곡선 14세트)

․ 모터설비 : 10마력 2대, 4마력 2대, 2마력 2대

나. 분수대 운영기간 : 매년 5월~ 10월(6개월)

다. 유지보수 계획

․ 물탱크 및 배수로 청소, 주변시설 정비 등 유지보수업체 용역 시행

(2017년 소요예산 : 12,000천원)

․ 월 1~2회 수질검사 필하여 수질오염에 따른 안전사고 예방

․ 수질검사 결과 및 분수대가동 시간 알림 게시판 설치 홍보(가동전)

․ 펌프, 노즐, 밸브, 제어장치 등 기전시설물 사전 정비점검

Ⅵ		유출지하수 시설 유지관리

가. 시설현황

․ 용 도 : 동대문역사문화공원 지하철역에서 발생하는 지하유출수를                 수집하여 청계천용수로 활용하기 위한 시설임

․ 집수정 용량 : 65㎥

․ 배출량 : 379,000톤/년(일평균 약 1,000톤)

․ 기전설비 : 배수펌프(15마력 2대, 2마력 1대), 전동밸브, 분전반 등

나. 유지보수 계획

․ 배수펌프 및 전동밸브 작동상태 수시 순찰 점검

․ 노후시설 기능 불량시 신속 보수 또는 개량하여 펌프 운전정지로         인한 유출수 범람 사고 예방.

․ 배수펌프 교체 : 노후 펌프 12마력 1대

․ 소요예산 : ￦8,000천원

․ 공사시기 : 2017. 3월 ~ 2017. 5월

Ⅶ		전기설비 안전점검 및 안전진단 시행

자가용 전기설비 안전점검

가. 관련법규

․ 전기사업법 제73조 및 동법시행규칙 제40조(안전관리자 선임 등)

나. 안전관리자 임무

․ 주기적인 점검을 실시하여 위험요소 조기발견으로 안전사고 예방

․ 긴급사고 발생시 최단시간 내 긴급복구 공사 지원 및 자문

․ 점검내용 기록 관리로 유사문제 발생시 신속해결 가능

다. 주요 점검 내용

․ 전기설비 절연 저항 측정 등 누전여부 확인 점검

․ 과부하로 인한 화재발생 가능성 예방 점검

․ 한전 전원 정전시 비상발전기 즉시 가동 상태 점검

․ 점검 주기 : 월 1회

라. 대상시설 (자가용전기설비 및 비상발전기 20kw 이상 시설)

․ 서울역앞,남대문,남산입구,덕수궁,중앙우체국앞 지하보도 등 5개소

마. 소요예산 : ￦6,000천원

일반용 전기설비 점검(안전진단)

가. 관련법규

․ 전기사업법 제66조(일반용 전기설비 점검)

나. 안전진단 목적

․ 불특정 다수인이 이용하는 지하보도 등 전기사고 안전 확보

․ 자체적으로 실시하는 상시,월간 점검 기술적 보완

․ 공신력 있는 전기안전공사에 의뢰하여 정밀 점검 시행

다. 대상시설

․ 자가용 전기설비를 제외한 시설을 기준으로 하나, 안전성 확보를          위해 관내 전기설비 전체를 대상으로 시행

․ 지하보도(10), 지하수 배출시설(1), 분수대시설(1), 저류조(6) 등

라. 소요예산 : ￦1,440천원

향후 업무개선사항 발굴 추진

지하보도 LED 등기구 개량 지속 추진

- 2018년 예산 및 서울시 주민참여예산 등을 확보하여 미개량 상태에        있는 지하보도 등기구 개량

- SPC(서울시 특수목적 법인) 예산 지원 협의 등

지하보도내 CCTV 설치

- 관내 지하보도 내에 보안용카메라를 설치하고 구청 통합안전관제실        과 연계 감시체제를 구축하여 보행자 안전사고 예방과 불안감 해소

- 범죄 또는 화재 발생시 증거자료 확보 필요

방치된 지하수 폐공 적출 원상복구하여 지하수 수질오염 예방

- 이용자가 있는 경우 : 원상복구 명령

- 이용자 불분명 또는 공유지상에 있는 경우 : 예산반영 직접복구

따로붙임  1. 관내 시설물 위치도 각 1부.

2. 기전시설 현황 1부.

3. 기전설비 점검표 1부.  끝.