등록번호	도로시설과-966		도로조명팀장		도로시설과장			안전건설국장
등록일자	2017.1.18.
			정철모		소철호			01/18 이우룡
결재일자	2017.1.18.
공개구분	대시민공개
			협조
2017년 도로조명 시설물 유지관리 계획
안전건설국 도로시설과

2017년 도로조명 시설물 유지관리 계획

안전하고 원활한 야간도로 이용과 쾌적한 고품격 도시 환경 조성을 위하여 가로등, 보안등 조명 시설을 유지보수 개량하고, 차량 사고 등으로 파손된 조명 시설물을 신속하게 정비하여 차량 이용자와 주민통행 불편을 해소하는 등 안전 사고 예방에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		추진 배경

관련 근거

서울시도로관리과–8692(2015.6.3.)도로조명 시설개선 중기계획

서울시도로관리과(2016.5.16.)도로조명 관리업무 회의자료

서울특별시 도로기전시설 설치 및 유지관리 지침(2009.03)

서울특별시 중구 보안등관리규칙(2014.11.19)

Ⅱ		조명시설 현황

가로등 현황

분전함 (면)	등주 (본)	총등수 (등)	차 도 등			보 행 등			육교등· 교량하부등
			메탈	CDM	LED	메탈	CDM	LED
229	3,668	6,337	1,192	1,505	1,602	394	770	844	30
			4,299			2,008

보안등 현황

총 등수(등)	나트륨	메탈	CDM	LED
5,891	545	12	2,611	2,723

인력 및 장비

계	일 반 직				운 영 직			운전원	장 비
	소계	6급	7급	8급	소계	7급	8급	7급	고 소 작업차	순찰용 오토바이
9	6	2	4	0	3	3			1	1

Ⅲ		도로조명 시설물 유지관리

가로등 유지관리

대상노선 : 관내 가로등 설치 전 노선

한국전기안전공사 점검 : 년 1회

- 점검내용 : 가로등 선로의 절연저항, 누전, 접지, 누전차단기 동작상태

정기점검(년2회) : 도로조명팀 전원이 상·하반기 야간 부점등 및 시설물

관리상태 집중 점검

야간순찰 실시

- 순찰방법 : 가로등 보수반 5명이 매일 1명씩 야간순찰(18:00~22:00)

지적사항 정비

- 단순 작업에 의한 경미한 사항은 보수반 자체 정비

- 자체 수리 불가한 사항(등주 및 기초 파손, 선로 누전, 구조적 결함)은

가로등시설물 유지보수업체(연간단가)에 작업 지시하여 정비

가로등 유지보수(연간단가)

도로상 전기시설물의 최적상태 지속적 유지관리

사고 가로등의 신속한 복구 조치 및 고장 예방으로 도로조명 기능 확보

노후 시설물(지중 및 가공선로, 등기구)을 정비하여 전기안전사고 예방 및 구간 부점등 해소

에너지 절약, 광원 개선 및 안전성능 향상

가로등 신설 및 개량시 고용량 광원을 에너지 절감이 우수하고

친환경 광원(LED)으로 교체

무선원격 감시제어 시스템 설치

보행에 지장을 주는 도로점용시설(가로등,분전함) 통합 설치

누전취약부분 사전 안전조치 강화(등주내 지상 1m이내전선 접속 금지 등)

보안등 유지관리

대상동 : 관내 15개동

안전점검(정기) : 한국전기안전공사 점검(3년1회)

- 점검내용 : 절연저항, 누전, 접지, 누전차단기 동작상태

안전점검(요청) : 보안등 전기안전 점검 실시하여 안전 강화

- 대    상 : 보안등 5,891등의 20%(1,178등)

※ 전체 보안등의 점검수수료 예산 부족으로 매년 20%씩 시행

- 점검기관 : 한국전기안전공사, 전력기술인협회 등

부점등 순찰

- 동별 담당자 수시 점검

- 합동점검(년2회) : 도로조명팀과 동별 담당자와 합동으로 상·하반기 야간

부점등 및 시설물 관리상태 점검

지적사항 정비

- 점검 결과 경미한 사항은 즉시 현장에서 보수정비

- 기술인력 및 장비 투입이 요구되는 시설은 보수업체(연간단가)에

작업 지시하여 보수

보안등 설치 및 개량

- 노폭 12m 미만의 도로에 설치

- 보안등 설치 높이(한전주 지상 4~6, 전용주 지상 4~5m)

- 조도기준 변경 2 ~ 5LUX → 5 ~ 10LUX

- 확산형 노후 등기구 개량 및 광원 교체

·고장 보안등(나트륨) 램프, 안정기 교체시 백색광

(색온도3,00~4,000)으로 개량

·보안등 신설 및 개량시 빛공해 방지, 에너지 절감을 위하여

친환경 LED등으로 교체

안전사고 예방조치

- 누전차단기형 자동점멸기 사용

- 전용주 한전 인입부에 누전차단기 설치

보안등 유지보수(연간단가)

관내 보안등 시설물의 고장 발생시 신속한 보수공사 시행

- 주민의 신고 또는 동 주민센터, 야간 순찰로 고장 보안등 적출

우범지역 및 방범사각 지대에 보안등을 신설 및 개량하여 안전한 야간통행 확보

- 민원 접수(동 주민센터) → 도로시설과에 설치 요청 → 현장 조사후 설치

(도로시설과) → 유지관리 및 점검(도로시설과, 동 주민센터)

Ⅳ		사업현황

대상 : 총11건 1,646,260천원[구비:315,000천원,국시비:1,331,226천원]

사업별 세부내역

공 사 명		공 사 개 요	공 사 기 간	예 산 액 (천원)	비 고
연간 단가	가로등 유지보수공사	가로등 유지보수 6,337등	2017. 02. ~ 2017.12	150,000	구 비
	보안등 유지보수공사	보안등 유지보수 5,891등	2017. 01 ~ 2017.12	150,000	구 비
단위 사업	중림로 가로등 개량공사	- 가로등 재배치 12개소 - 노후선로 245m 교체	2016. 12. ~ 2017.04	44,404	시 비 (진행중)
	신당동 떡볶이 골목 가로등 개량공사	- 가로등주 6본 신설 - 배관 144m 포설	2016. 12. ~ 2017.06	30,068	시비/구비 (진행중)
	서애로 가로등 개량공사	LED등기구 122개소 설치 가로등주 54개소 교체 노후배관 및 배선 교체	2016. 10. ~ 2017.08.	291,788	시비/구비 (진행중)
	명동 명품거리 LED 보행환경 개선	- LED등기구 60등 교체 분전함 설치 2면	2017. 02. ~ 2017. 08.	60,000	시 비 (주민참여)
	을지로 가로등 개량공사	가로등 재배치 46본 LED등기구 95등 교체	2017. 03. ~ 2017. 11.	290,000	시 비
	다산로 가로등 개량공사	가로등 재배치 32본 - 분전함 4면 교체	2017. 03. ~ 2017. 11.	190,000	시 비

단위사업	세종대로 가로등 개량공사	가로등 재배치 28본 LED등기구 60등 교체	2017.03. ~ 2017.11.	150,000	시 비
	남대문로 가로등 개량공사	가로등 재배치 17본 노후선로 470m 교체	2017. 03. ~ 2017.11.	90,000	시 비
	통일로 가로등 개량공사	LED등기구 158등 교체	2017. 02. ~ 2017.08	200,000	시 비

끝.