문서번호	급수운영과-1886
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
임준빈		최임봉	03/24 이상홍
협조	주무관		이상환
	주무관		김형구

아리수통합정보센터 시스템 최종 하자사항 보완 추진결과

아리수통합정보센터 시스템

최종 하자사항 보완 추진결과

2014. 03.

상수도사업본부

(급수운영과)

아리수통합정보센터 시스템

최종 하자사항 보완 추진결과

아리수통합정보센터 시스템 준공시설물의 최종 하자검사시 도출된 하자사항에 대해 보완을 완료하고 결과를 보고함.

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 아리수통합정보센터 시스템구축 제작구매설치

□ 사업금액 : 7,262,902천원(하자보증금 : 363,145천원)

□ 시 공 사 : 현대중공업(주) - 70%, ㈜팬지아이십일 - 30%

□ 감 리 사 : 문엔지니어링(주)

□ 사업기간 : ’09.06.01 ～ ’11.12.18(준공검사일 : ’11.12.21)

□ 하자기간 : ’11.12.21 ～ ’13.12.20(준공검사 완료일로부터 2년)

□ 하자검사

□ 검 사 일

상 반 기	하 반 기	최 종
’13. 6.28 ～ 7.10	’13.11.01 ～ 11.15	’13.12. 5 ～ 12.12

□ 검사내용

- H/W : 운영장비(Workstation), 중앙감시장비(DLP), Network장비,              영상장비(CCTV, 화상회의), 서버(DB, 통신, SCADA,              Storage, 웹) 등의 정상작동 및 이상유무 상태

- S/W : IOS, EWS, 생산/공급관리, 유량관리, 수질감시, TSS, NMS,              방화벽관리, DLP, MCU, 방화벽, 라우터 각종 서버,              CCTV, 화상회의, LCGS 등의 정상작동 및 오류발생 여부

□ 검사결과

□ H/W : 7건 하자사항 발생(조치완료 6건, 미 조치 1건)

- 미 조치사항 : 통합정보센터 뷰어서버(#1) 그래픽카드 이상 발생

□ S/W : 15건 하자사항 발생(조치완료 11건, 미 조치 4건)

- 미 조치사항 : 생산관리시스템 저장 테이블 구조 오류 외 3건

□ 추진결과

□ 책임감리원과 시공사에 하자검사 결과를 통보하여 미 조치된 하자      사항에 대한 보완 이행계획서를 제출하여 보완 추진

- 미 조치 하자사항 5건(H/W 1건, S/W 4건)에 대해 ′14.2.28까지       보완완료 이행계획서 제출

□ 미 조치 하자사항 보완 추진내용

구분	하 자 사 항	조 치 결 과	완료일
H/W	통합정보센터 뷰어서버(#1) 그래픽카드 이상 발생 ․모니터에 화면 미 표출	운영컴퓨터(Workstation) 그래픽카드 교체	′14. 1.20
S/W	생산관리시스템 DB 저장 테이블 구조 오류 ․수요예측관련 DB 저장테이블 구조 문제점 발생	- 생산관리시스템 데이터 저장 테이블 구조 오류 보완 ․현재 저장테이블의 구조 분석 ․S/W 관련 기능에 대한 검토 및 소스 수정 ․기능 테스트 및 보고서 정확성 보완	′14. 1.29
	생산관리시스템 장기(10일) 수요예측 모델 오류 ․급수구역별, 인구수, 일일 물사용량 등의 등록된 기반 데이터 정확도 미비	- 장기(10일) 수요예측 모델 보완 개발 ․기존 기능 검토 및 데이터 분석 ․최적의 장기 수요예측 모델 개발 ․기능적용 테스트 및 문제점 보완	′13.12.27
	공급관리시스템 관망해석 프로그램 정확도 미비 ․급수구역, 시설정보 등이 정확히 입력되지 않아 관망해석의 정확도가 낮음.	- 관망해석 프로그램 모델 구축 보완 ․관망해석 모델(INP파일) 생성 S/W 신규개발 ․신규 개발된 S/W를 이용하여 현행화된 급수구역 모델 구축 ․보완된 S/W 검증 및 단위테스트	′14. 1.29

구분	하 자 사 항	조 치 결 과	완료일
	생산원가 분석을 위한 원격감시데이터 정합성 오류 ․6개 정수센터의 전력사용량, 약품사용량, 원수사용량 등의 운영데이터 오류 발생	- 생산원가분석에 필요한 원격 감시데이터 오류 정합성 검증 및 보완 ․통합정보센터 대이터와 정수 센터 데이터의 정합성 확인 및 비교 분석 ․HMI, 통신서버, DB서버간의 데이터 전송상태 확인 및 오류 보완 조치 【완료일】 ☞ 암사정수센터 : ′13.11.30 ☞ 영등포정수센터 : ′14. 1.10 ☞ 뚝도정수센터 : ′14. 1.16 ☞ 구의정수센터 : ′14. 2.26 ☞ 강북정수센터 : ′14. 2.26 ☞ 광암정수센터 : ′14. 3. 7	′14. 3. 7

□ 향후계획

□ 미 조치 하자사항 보완이 완료됨에 따라 하자책임담보기간이 만료      되었으므로 하자완료확인서 발급 유예 조치 해제

- 요금관리부(재무회계과)로 하자사항 보완 완료내용 통보

붙 임 : 1. 아리수통합정보센터 시스템 최종 하자검사 결과 1부.

2. 최종 하자검사조서 1부. 끝.