문서번호	정수시설과-256
결재일자	2017.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김상훈		남효돈	01/19 유성종
협 조
	주무관			김희수

2016년 에너지사용 현황 및 2017년 에너지사용 계획

2017. 1.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2016년 에너지사용 현황 및 2017년 에너지사용 계획

우리 정수센터의 2016년도 에너지사용 현황 및 2017년 에너지사용 계획을 아래와 같이 수립 시행코자 합니다.

※ 법적근거 : 에너지이용합리화법 제31조(에너지사업자의 신고 등)

Ⅰ		에너지 사용설비 현황

가. 대지 및 건물현황

대지현황	대지면적 : 387,801㎡				시설면적 : 19,087㎡
건물현황	준공연도 : 1986년		지상층수 2층		건축면적 : 19,087㎡
			지하층수 1층
	연면적 : 50,261㎡				냉난방면적 : 3,761㎡
단열현황	구분	지붕		전후벽	측벽	바닥	창문
	단열두께(mm)	42		42	42	42	이중창률	100
냉․난방현황	연간난방일수	120			평균난방실내온도(℃)		18
	연간냉방일수	90			평균냉방실내온도(℃)		26
냉․난방방식	난방방식	EHP(Electric heat pump)			냉방방식		EHP(Electric heat pump)
절약형설비	해당없음

나. 전기 설비(주변압기)

연번	위치	용량	제작사	제작년월	비고
1	주 변전실	15000/20000kVA	주식회사 효성	2006.12
2	주 변전실	15000/20000kVA	일진중공업	2004.10
3	주 변전실	15000/20000kVA	주식회사 효성	2006.12
4	주 변전실	15000/20000kVA	주식회사 효성	2005.10

다. 비상발전설비

연번	위치	용량	사용연료	제작사	제작년월	비고
1	본관	250㎾	경유	EAST POWER.CO.LTD	2007.12
2	2송수장	175㎾	경유	EAST POWER.CO.LTD	2007.12
3	1취수장	144kVA (115㎾)	경유	삼양전기	1997.08
4	2취수장	144kVA (115㎾)	경유	삼양전기	1997.08
5	고도정수 처리시설	200kVA (160㎾)	경유	보국전기	2013.08.

라. 자동차 및 오토바이

연번	차종	차명	규격	년식	연료	비고
1	승용 소형	베르나	하이브리드 1399cc	2006	휘발유
2	중형 승합	스타렉스	2497cc	2005	경유
3	중형 화물	봉고1톤	2902cc	2005	경유
4	오토바이		50cc	2008	휘발유

마. 보일러

장소	명칭	형식	용량 (kcal/h)	년도	사용 에너지	효율(%)	용도
1염소실	경동기름	DR-1 735 RPD	70,000	2004	등유		난방
1오니장	경원세기기름	SH-F26FE	26,000	1997	등유	92	난방
2오니장	경동가스	반밀폐형 KDB-1035	100,000	2011	LNG	81.3	난방
정문	경동가스	밀폐강제 급배기 KDB-160G0	16,000	2006	LNG	82.7	난방
후문	귀뚜라미가스	밀폐강제 급배기 IN-20HS	18,000	2008	LNG	82.5	난방
취수장	경동기름	KDB-170SC	18,000	2011	등유	85.5	난방

Ⅱ		2016년도 에너지사용 현황 및 실적

가. 에너지사용 현황

구 분	2014	2015	2016	비고 (3년 평균)
휘발유(㎘)	1.15	0.682	0.608	0.813
경유(㎘)	2.56	2.635	2.384	2.526
등유(㎘)	2.20	0.45	0.45	1.033
도시가스(천㎡)	16.75	15.128	16.309	16.062
전력량(mMh)	123,309	135,590	133,847	130,915

나. 2016년 에너지절감실적

구 분	전력 절감량(㎾h/년)	절감액(원/년)	비고
1취수펌프 개량	48,600	5,443,200	450kw 2대
LED 조명등 교체공사	11,059	1,238,608	174등 설치

다. 에너지절감실적 산출근거

1) 1취수펌프 개량(450㎾ 2대)

- 펌프교체에 따른 효율개선 : 81% → 86%(5%)

- 절감량 : 900㎾×0.05×30일×18h/일×2월 = 48,600kwh

- 절감액 : 48,600㎾h×112원/㎾h = 5,443,200원

※ 2016년도 전기요금 단가(암사 연간평균)

- 15,056,712,610원/133,847,280㎾h = 112원/㎾h

2) LED조명등 교체공사(총 174등 설치)

- 절감량 : 5.76㎾×30일×8h/일×8월 = 11,059kWh

- 절감액 : 11,059㎾h×112원/㎾h = 1,238,608원

Ⅲ		2017년도 에너지사용 계획

가. 에너지원별 사용계획(목표)

구 분	2016년 사용실적	2017년 사용목표	증․감	비고 (3년 평균)
휘발유(㎘)	0.608	0.56	-0.048	0.813
경유(㎘)	2.385	2.3	-0.085	2.526
등유(㎘)	0.45	0.45	0	1.033
도시가스(천㎡)	16.309	15.6	-0.709	16.062
전력량(mWh)	133,847	132,650	-1,197	130,915

나. 사용계획량 증감 요인(예상)

1) 휘발유 : 승합차노후로 소모량 증가 예상

2) 경유 : 화물차 노후화로 인하여 소모량 증가 예상

3) 등유 : 증감이 거의 없을 것으로 예상

4) LNG가스 : 겨울철 평균온도 증가로 소폭 감소 예상

5) 전력 : 수돗물 공급량 소폭감소로 전력사용량의 감소 예상

다. 2017 에너지절감 투자사업

2) LED조명등 교체공사(총 152등 설치)

- 절감량 : 11.3kw×30일×8h/일×8월 = 21,696kWh

- 절감액 : 21,696㎾h×112원/㎾h = 2,429,952원

- 사업비 : 100,000천원

- 사업기간 : 2017.1~4

라. 기타 에너지절감 추진대책

1) 취․송수 대형 펌프의 효율적 운영으로 전기료 대폭 절감 : 정수과 제어실

2) 불필요한 조명등 소등 : 에너지지킴이 활동 강화, 전직원 교육

3) 적정 역률 유지 : 전동기 역률 증감시 적정 용량의 콘덴서로 개량(정수시설과)

4) 적정 실내온도 유지 : 겨울철 내복 입기, 여름철 쿨패션 입기 전개

※ 난방온도 : 18℃~20℃, 냉방온도:26~28℃(국무총리지시 2004-1호)

5) 가까운 거리는 걷거나 자전거 이용하기 : 전직원, 자전거 보관대 확충

Ⅳ		행정사항

○ 에너지이용합리화법 제31조에 따라 에너지다소비사업자(2000toe이상)로서 2017.1.31.까지 에너지관리공단에 에너지 사용량 신고

○ 본청, 본부 및 구청 에너지 이용실태 점검(예정).

붙임. 2016년도 에너지 사용량 현황 1부.  끝.