	종로소방서
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수대상 알림(3개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리하는 소방용수시설 중 보수대상을 다음과 같이 알려드리니 조속히 보수 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수대상 소화전 개요

순 번	관리번호	종 별	식 별	위 치	고 장 내 용	비 고
1	영-66호	소화전	지하식	종로구 평창30길 19 (종로구 평창동 97-9 CU평창북악점 앞)	소화전과 제수변 사이 이음새부분 누수	사용가
2	숭-440호	소화전	지하식	종로구 창신동 14-26 (지봉로 17길 23-2)	몸통 스핀들 불량	사용가
3	숭-427호	소화전	지하식	종로구 창신동 20-16 (지봉로 17길 3)	몸통 스핀들 불량	사용가

붙 임  보수대상 소방용수시설 위치도 및 사진 3부.  끝.

	종로소방서장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		1지휘대장	전결 03/24 김상곤
협조자
시행	현장지휘대-3198	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개