문서번호	급수운영과-1605
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	남부수도사업소장
강동길		최철민	01/20 전영석
협조
	주무관		류태현

「2017년 설날대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

2017. 1.

남부수도사업소

(급수운영과)

「2017년 설날 대비」

상수도 시설물 안전점검 결과 보고

설날대비 관내 상수도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 근   거

❍ 「2017년 설날 대비 상수도 시설물 안전점검 계획」

(시설관리과-297호 ‘17. 1. 9)

□ 점검기간

❍ 점검기간 : ‘17. 1. 9(월) ~ 1. 25(수)

❍ 결과보고 : ‘17. 1. 25.

□ 점검방법

❍ 본부 및 사업소 합동 안전점검 실시 : 본부 직원외 5인

- 점검대상 : 배수지 및 현수관로

□ 대상현황

❍ 배수지(13개소)

- 낙성대, 금천, 독산, 봉천6-2, 신림6, 남현, 봉천11(대), 봉천11(소), 신림9,    신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉

❍ 현수관로(2개소)

연번	교량명	위 치	현수관 현황				시설 연도
			관경(mm)	관종	열	연장(m)
계	2개 교량		400~600		2	350
1	금 천 교	금천구 가산동 707번지 앞	400	DP	1	220	1990
2	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상유무 등

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태 등

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과 지적사항

❍ 본부 합동점검 : 지적사항 없음

❍ 사업소 자체 점검시 적출 및 추진현황

- 신림2배수지 출입계단 옆면 파손 ⇒ 보수정비 완료

- 낙성대배수지 항전실 출입문 탈락 ⇒ 보수정비 완료

- 낙성대배수지 관랑실 상수도관로 녹발생 ⇒ 시설물 업체 작업지시 보수정비 중

❍ 기타 시설물 이상없음

□ 향후 추진계획

❍ 점검시 지적사항에 대하여는 시설물연간단가 업체에게 작업지시하여 보수        정비 완료 및 공사진행 중에 있으며

❍ 기타 배수지 및 현수관로는 이상 없음을 확인 하였으나, 수시 순찰점검       시행으로 상수도 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 배수지 및 현수관로 점검사진 각 1부. 끝.