문서번호	기전과-2912
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		장경옥	03/24 김만수
협조
	주무관		전윤섭

남산1호터널 외 5개소

노후방재설비 보완공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  3.

서부도로사업소

(기전과)

남산1호터널 외 5개소

노후방재설비 보완공사 발주계획

『남산1호터널 외 5개소 노후방재설비 개량공사』시행하여 유사 시 효과적인 대응체재를 구축함으로써 터널 통행시민을 안전하게 보호하고자 함.

1		추진근거

○ 남산1호 터널 차량화재사고에 따른 터널 방재설비 보완계획

(본부장방침, 11.8.23)

2		설비개량대상

터널명	남산1호 터널		비 고
설 비	송풍기	소화전 배관
위 치	한남관리실	하행터널 ↔ 한남관리실
수 량	2대	배관 약1600m, 소화전35개소
설치년도	1970년:상행	1994년
제조사	서원풍력기계(주)

3		단위사업발주방안

○	『남산1호터널 외 5개소 노후방재설비 보완공사』 단위사업을 『남산1호터널 송풍기 제작구매설치』와 『남산1호터널 소화전  배관 교체공사』2건으로 분리발주

○ 분할 발주사유: 『남산1호 터널 송풍기 제작구매설치』건은 사업비 중 재료비 비중이 약70%로 물품제작․구매에 해당되며, 『남산1호터널 소화전 관 교체공사』는 노무비 비중이 약70%로 공사에 해당되어 사업성격을 고려하여 분리발주 시행.

4		사업비

□ 사업비: 1,300백만원

□ 예산과목

○ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산1호터널 외 5개소 노후방재설비 보완공사, 시설비

5		세부추진계획

□ 『남산1호 터널 소화전배관 교체공사』

○ 사업개요

- 소화전배관(구경:Φ100) 약1600m 교체

- 소화전: 하행 → 35개

○ 발주방법: 자체발주

- 실시설계용역 성과품을 기초로 계약심사의뢰 후 자체발주

○ 계약방법: 제한입찰

- 제한입찰 사유: 남산1호 터널은 연면적 10,000㎡를 초과하는 대규모 시설물로서 소화전은 기계 및 전기분야 소방시설의 공사가 복합되어 있어 『일반소방시설공사업』으로는 영업범위 충족 불가.

- 제한입찰 자격: 소방시설공사업법 제4조제1항에 따라 『전문소방시설공사업』등록업체로, 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 소방설비공사의 단일공사 준공금액이 1억원 이상인 업체이며, 입찰일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 주된 영업소 소재지가 서울시에 있는 업체.

○ 추진 일정

- 2014. 3. ~  5.: 계약심사의뢰 및 자체발주 후 재무과 계약의뢰

- 2014. 5. ～ 11.:  공사시행 및 준공

□ 『남산1호터널 송풍기 제작구매설치』

○ 사업개요

- 송풍기 2대(남산1호터널 한남동관리실)

○ 발주방법 : 조달발주

- 조달발주 사유

▸ 남산1호 터널에 설치되어 현재 가동 중인 송풍기는 주문에 의한 제작․생산만 가능한 대형(배관구경: Φ3,000mm) 규모로, 평상 시 터널 내 공기질 향상을 위한 환기설비용으로 가동하고, 화재사고 비상 상황 발생 시에는 송풍기를 역전환 운전하여 연기를 배출 시키는 특수한 기능의 방재설비로

▸ 제작․설치․시험 등에 고도의 전문성이 요구되며(역전환 운전 과정에서 장비오류, 고장발생 시 대형 인명피해 우려 등), 이에 따른 기술력 및 제조원가 등에 대하여 자체 검증이 어려움으로 조달청에 계약의뢰.

○ 계약방법 : 제한입찰

- 제한입찰 사유 : 송풍기 및 풍도댐퍼는 터널 화재시 매우 중요한 기능을 담당하는 설비로 고장 등 사고발생 시 대형 인명피해가 우려되어 제작․설치에 고도의 전문성이 요구됨

- 제한입찰 자격

▸ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조에 의한 중소기업자간 경쟁제품으로 직접생산이 가능한 중소기업자를 대상으로 입찰에 붙여 계약이행능력심사를 거쳐 낙찰자를 선정하도록 규정하고 있는 바,

▸ 공고일 현재 송풍기분야 직접생산이 가능한 터널의 축류 송풍기 Φ3,000mm 이상 제작․설치 실적이 있는 자로서, 성능 검사를 위한 시설을 보유하거나 시험시설이 있는 업체로 제한.

○ 추진 일정

- 2014. 4.: 자체발주 후 조달청 계약의뢰

- 2014. 6.: 계약체결

- 2014. 7. ~ 12.: 공사시행 및 준공.