소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책에 따른 점검 철저 알림

1. 예방과-18357(2016.11.02.)호『2016년 겨울철 소방안전대책 알림』와 관련입니다.

2. 한파 피해 방지의 선제적 대응을 위한 동절기 소방용수시설 점검 및 관리 대책을 알려드리오니 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 업무시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동절기 한파 등 대비 관리 철저

○ 정기 소방용수조사 및 지수리조사 시 점검 철저

○ 소방용수시설 제수변(gate valve) 잠금 조치

※ 제수밸브를 개방상태로 유지할 경우 문제점

‣소방용수시설 잠금밸브가 2개인 경우 1차측 제수밸브와 2차측 밸브사이 배관 사이에 물이 있어 매우 강한 한파 시 동결될 수 있고,

‣2차측 밸브가 노후되었거나 고장인 경우 수압에 의하여 몸체부분으로 누수가 되어 밸브나 관내에서 동결이 발생될 수 있으며,

‣교통사고, 동결 등으로 몸체부분이 손상될 경우 중간 차단기능이 없어 고압수에 의한 대량누수사고 및 이로 인한 2차피해 등이 발생할 우려가 매우 높음

○ 자동배수기능(배수구) 불량 등의 경우 별도 보온 또는 동결방지 조치

* 단, 보온방법은 임시조치에 불과하며 원인을 찾아서 조속 수리 조치

○ 방수점검 시 노면동결 등으로 인한 안전사고 방지 조치

* 소방호스를 사용하여 동결위험이 없는 곳(하수구 등)까지 연결한 다음 방수점검

붙임 소방용수시설 점검‧정비방법 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	이현석		대응총괄팀장	최현규		재난관리과장	01/20 계광옥
협조자
시행	재난관리과-467	(		)	접수		(		)
우	03419	서울특별시 은평구 갈현로 80	/
전화	352-2119, 252	/전송	356-0674, 502	/	hyun119@seoul.go.kr	/	대시민공개