투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	겸재교 전기공사 인수·인계 합동점검 결과 회신

「겸재교 건설 및 연결도로확장 전기공사」 준공 시기가 도래됨에 따라 인수 ·인계전 합동점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 빠른시일내에 조치 후 재협의하여 주시기 바랍니다.

가. 점검결과

연번	시설명	점검결과 지적사항	비고 (사진번호)
1	LP-7 분전함 외함	분전함 외함 부식 및 탈락(기초 도색)	#1
2	점검통로	교량점검등 부점등	#2
3	보행자통로	보행자통로 핸드레일 고정불량	#3
4	LP-5 분전함 및 SMPS 외함 5면	분전함, SMPS 외함 기초 지지대 보강	#4
5	LP-5,6,7분전함 및 SMPS 외함 4면	분전함 주변 조경수 이전식재	#5

붙임 : 점검결과 지적사항 전경사진 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	황준석		기전과장	박심근		성동도로사업소장	01/20 이종엽
협조자	주무관	문준호
시행	기전과-689	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1544	/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개