문서번호	예방과-2198
결재일자	2017.1.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
이정환		이종대	01/23 이남재
협 조
	담당자			이희준

소방특별조사 세부조사표(2017.1.23.)-삼화인쇄(주)-

소방특별조사 세부조사표

1. 조사대상

*****	삼화인쇄(주)			****	850-0728
*****	구로구 디지털로27길 33	***	유성근	*****	공장
****	*****************************			*******	엄영호

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리 업무 수행토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	- 소방계획서 세부작성요령 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 자체점검 교육 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 안전관리자에게 소방안전교육 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 화기취급시 주의토록 교육실시함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	- 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실 시( ○ )	- 겨울철 소방특별조사
피난시설 등	실 시( ○ )	- 겨울철 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소방시설 등	- 조치명령(2층 작업장 옥내소화전 발신기 불량)
피난시설 등	- 피난통로 및 계단 등	- 조치명령(4층 식당입구 유도등 점검스위치 불량) - 조치명령(3~4층 계단 통로유도등 점등불량) - 조치명령(2~3층 계단 통로유도등 점검스위치 불량)

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	- 전기시설 안전관리 상태	- 전기안전점검 실시함
가스 분야	- 가스시설 안전관리 상태	- 가스안전점검 실시함
기타 분야	- 해당사항 없음