함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제목	팔당취수장 염소 시범투입에 따른 수질검사 결과 제출

1. 한국수자원공사 수도권지역본부 –1298(2014.2.10.) 및 본부 수질과-1888호(2014

.3.17.)호와 관련입니다.

2. 팔당취수장 염소시범투입에 따른(2.20~ 3.20) 원수수질검사 결과 및 설문회신을 따로 붙임과 같이 제출합니다

구 분		잔류염소	pH	TOC	NH3-N	Chl-a	염소투입량
투입전	2. 1일 ~ 2.10일(평균)	불검출	7.9	1.6	0.04	16.3	2.1
투입후	2.20일 ~ 3.20일(평균)	불검출	7.8	2.0	0.13	6.6	1.1

따로붙임 : 1. 팔당(취) 염소투입 효과분석 설문지 1부

2. 팔당 취수원수 전염소 투입 전․후 수질분석결과 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
★주무관	강석규		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	03/24 이철해
협조자	주무관	변승헌		주무관	이준호
시행	정수운영과-444	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개