문서번호	정수과-172
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	03/24 代정희중
협조

정수장 고압가스 안전점검 일지

2014. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수장 염소(Cl2)가스시설 안전점검 일지 2014년 03월 21일(금요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			17	17	17
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.47	0.48	0.47
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.056(0.050)	0.056(0.050)	0.056(0.050)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.47	0.48	0.47
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정상	정상	정상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정상	정상	정상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			23, 32	23, 32	23, 31
용 기 관 리 (총30병)	사 용	10병	A 측	155, 134, 146, 300, 174, 41, 148, 170,1 33, 165
	예 비	10병	B 측	151, 171, 318, 175, 161, 312, 314, 320, 302, 34
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	10 병	A 측
		0 병	B 측	173, 43, 35, 137, 145, 139, 149, 135, 140, 306
시설 정비 및 특기 사항	■ 후염소 PID제어 프로그램 보완 및 시운전 중 - 농도제어 침전지 잔류염소에 따른 하한치 및 상한치 범위 조정 . LS산전 황의완 과장(3/8 11:00~17:00) - 농도제어 침전지 잔류염소 0.25mg/L시 유지시 후염소제어 문제점 돌출 . LS산전 황의완 과장 조치요구 결과 10일 운전결과 후 재반영 검토 - LS산전 황의환 과장 ‘14.03.21(금요일) 오후 방문예정 ■ 염소가스 공급배관 조정 협의 - 정수장 가스팀장 윤현진, 담당자 조평대, 감리단 박주남 전무 - 협의내용 : 염소가스 진공배관 재질 . PVC 또는 PE → 도시가스용 PE배관으로 설치검토 - 염소가스 저장실 저장허가량 변경 . 5월 말까지 조치예정(대우 감리단 박주남 전무) ■ 중염소투입기 . 염소가스 배관등 설치시 중염소 시량계 설치예정(유선연락 받음 3/17) ■ 2013년 사고대비물질 취급량 실적보고 - 염소가스 사용량(취수장 : 103,130kg, 정수장 : 58,770kg)1,619,000kg
점 검 자	윤현진, 조평대

이산화탄소(CO2) 가스시설 안전점검 일지

2014년 03월 21일(금요일)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	19.40
	수위(mmH2O)	845	재고량 : 8,324kg
	액 압력(㎏/㎠)	19.40
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	41.41
	GSU 온도(℃)	9.93
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 0		2차측 : 0
	배관 누설여부	메인밸브 잠금상태
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	운전중지
	PSF 가동상태	운전중지
	토출 가스압(㎏/㎠)	0
시설 정비 및 특기 사항	■ 동절기 동파대비 기화기내부 및 공급배관내 물 드레인(11/11 09:30~) - 기화기 1호 및 물공급배관 내부 드레인 ■ 액화이산화탄소 액량계 및 유량계 점검요청(02월07일) - 탱크설치업체 : 한국초저온용기 - 초저온용기 김광수 이사(02/25) 보정예정이였으나 장비부족으로 연기 4월초 보정예정 ■ pH상승에 따른 이산화탄소 투입중지(03.03 09:10~)
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.